[image: image1.jpg]Urzad Miejski w Zmigrodzie, Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod
tel.071 385 30 57, fax.071 385 35 56
urzad@zmigrod.com.pl, www.zmigrod.com.pl





Żmigród, dnia 06 grudnia 2012 r.

Nr IRL.271.20.2012(6)

Do wszystkich wykonawców
Dotyczy: przetarg nieograniczony pn. „Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Etap II - budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo - sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu”
Zgodnie z art. 38 ust. 2 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759, z późn. zm.) Zamawiający przedstawia odpowiedzi na pytania.
Pytanie nr 1
W rozdziale 9 SIWZ w ppkt 2) posiadanie wiedzy i doświadczenia oferenci mają wykazać się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej: 1 roboty budowlanej polegającej na budowie basenu otwartego w technologii foli basenowej o powierzchni co najmniej 1.000,00 m2. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy wymieniona wyżej powierzchnia dotyczy powierzchni basenu (lustra wody) czy może powierzchni wyłożonej folią basenową (wraz ze ścianami bocznymi).

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść rozdziału 9 SIWZ pkt 1 ppkt 2

Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej:

· 1 roboty budowlanej polegającej na budowie (lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie) basenu w technologii foli basenowej o powierzchni lustra wody co najmniej 312 m2 

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie ile ma trwać udzielona gwarancja na wykonanie robót budowlanych i zastosowane materiały. W formularzu oferty i SIWZ napisano 36 miesięcy zaś w projekcie umowy oraz w karcie gwarancyjnej napisano 5 lat.
Odpowiedź:

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Pytanie nr 3

Co oznaczają określenia w dokumentacji zarówno w opisach jak i na rysunkach II etap budowy. Czy przedmiotowe postępowanie podzielone będzie na etapy? Prosimy o precyzyjne określenie zakresu prac do wykonania w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi całość projektu bez podziału na etapy oprócz: - montażu instalacji dostępowej, wyposażenia szatni (szafki) tak jak zapisano to w SIWZ. 

Odpowiedź:

Przedmiotowe postępowanie nie jest podzielone na etapy. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi całość projektu bez podziału na etapy oprócz: - montażu instalacji dostępowej, wyposażenia szatni (szafki) tak jak zapisano to w SIWZ. 

Pytanie nr 4

Kto będzie ponosił opłatę za nadzór archeologiczny podczas prowadzenia robót ziemnych oraz ewentualnych badań archeologicznych, wykonawca, czy inwestor. Zgodnie z pozwoleniem na prowadzenie badań archeologicznych, stały nadzór archeologiczny i w razie potrzeby ratownicze badania archeologiczne może wykonywać pan mgr inż. Piotr Stojanowicz z pracowni archeologicznej Archeologix. W SIWZ napisano, iż stały nadzór archeologiczny podczas prowadzenia robót ziemnych oraz ewentualnych badań archeologicznych i poniesieniu jego kosztów, leży po stronie wykonawcy. Jeśli nadzór archeologiczny i ewentualne badania będą po stronie wykonawcy, to prosimy o sprecyzowanie co będzie wchodziło w ten zakres. Na dzień dzisiejszy trudno jednoznacznie oszacować koszt prac archeologicznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ do obowiązków Wykonawcy należy: „Zapewnienie nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia robót ziemnych oraz ewentualnych badań archeologicznych i poniesienie jego kosztów”

Pytanie nr 5

Prosimy o sprecyzowanie jak często będzie odbywać się rozliczenie, w projekcie umowy napisano, że na podstawie faktur częściowych, ale nie napisano z jaką częstotliwością będą wystawiane faktury częściowe (raz na miesiąc, raz na kwartał).

Odpowiedź

Fakturowanie częściowe odbywać się będzie nie częściej niż raz na kwartał
Ponadto Zamawiający modyfikuje dodatkowo zapisy w SWIZ dotyczące płatności. Nowe warunki płatności ustalono następująco:
7. Płatności:

Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zadania:

W 2013 roku – do 1 500 000,00 zł brutto
W 2014 roku – pozostała część wynagrodzenia – w tym 30 % wartości zadania brutto po bezusterkowym odbiorze końcowym. 

Pytanie nr 6

Prosimy o wyjaśnienie, czy nagłośnienie wchodzi w zakres zamówienia. 

Brak tego typu prac w przedmiarze prac.

Odpowiedź

TAK

Wycenę należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej

Przedmiar jest materiałem pomocniczym dla sporządzenia kalkulacji własnej. Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty wyliczone przez niego w Ofercie stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.

Pytanie nr 7

Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą prace związane z dostawą i montażem zjeżdżalni rurowej spiralnej oraz zjeżdżalni rurowej prostej. 

Odpowiedź

TAK – do odpowiedzi dodano zaktualizowany opis do projektu budowlanego w którym opisano parametry zjeżdżalni – rozdział 6.1.10.2
Pytanie nr 8

Czy modernizacja istniejącego boisko o nawierzchni asfaltowej wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.?

Odpowiedź

TAK

Pytanie nr 9

Czy istniejąca muszla koncertowa wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia?

Odpowiedź

Istniejąca muszla koncertowa nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia

Pytanie nr 10

Czy dostawa i montaż zewnętrznych szafek z laminatu HPL w ilości 12 szt. wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia? Jeśli tak to prosimy o określenie parametrów bądź udostępnienie przykładowego zdjęcia, gdyż brak informacji na ten temat uniemożliwia sporządzenie rzetelnej wyceny.

Odpowiedź

Dostawa i montaż zewnętrznych szafek z laminatu HPL nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia
Pytanie nr 11

Czy dostawa i montaż przebieralni zewnętrznych z laminatu HPL w ilości 3 szt. wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia? Jeśli tak to prosimy o określenie parametrów bądź udostępnienie przykładowego zdjęcia, gdyż brak informacji na ten temat uniemożliwia sporządzenie rzetelnej wyceny.

Odpowiedź

TAK

Pytanie nr 12

Czy wycinka drzew wchodzi w zakres przedmiotowego przetargu gdyż brak tego typu prac w przedmiarze Jeśli wycinka drzew wchodzi w zakres przedmiotowego przetargu to prosimy o odpowiedź ile drzew należy przyjąć do wycinki, gdyż zgodnie z dokumentacją przetargową do wycięcia przyjęto 41 szt. drzew, natomiast zgodnie z decyzją zezwalająca na wycinkę drzew przyjęto 21szt. 

Ponadto zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę drzew należy dokonać opłaty za wycinkę drzew. Prosimy o precyzyjną odpowiedź, za które drzewa należy dokonać opłaty i po czyjej będzie ona stronie, po stronie Wykonawcy czy Inwestora.  

Odpowiedź

Wycinka drzew wchodzi w zakres zadania. Do odpowiedzi dołączono poprawnie zeskanowaną decyzję dot. wycinki drzew (poprzednia decyzja nie zawierała 2 stron).
Nowe nasadzenia (w tym nasadzenia zastępcze) są po stronie Wykonawcy i należy je wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (OPIS – rozdział 7.4.2
Wycięte drzewa Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na własny koszt do Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie (ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród) – odległość od obiektu ok. 2 km.   

Pytanie nr 13

W dokumentacji przetargowej brak rysunku z zestawieniem drewna na budynek zaplecza socjalnego i gastronomicznego, na budynek zaplecza sanitarnego i rekreacji, dla budynku technicznego oraz dla zbiornika buforowego. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji, gdyż uniemożliwia to sporządzenie rzetelnej wyceny.

Odpowiedź:

Dołączono do dokumentacji projektowej rysunki konstrukcji dachowej 
Pytanie nr 14

W dokumentacji przetargowej brak zestawienia stali dla budynków zaplecza socjalnego i gastronomicznego, dla budynku zaplecza sanitarnego i rekreacji, dla budynku technicznego oraz dla zbiornika buforowego. 

Brak również w przedmiarze prac, zbrojenia konstrukcji dla wyżej wymienionych konstrukcji. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki zbrojenia, gdyż uniemożliwia to sporządzenie rzetelnej wyceny.

Odpowiedź:

Dołączono rysunek
Pytanie nr 15

W dokumentacji przetargowej brak rysunku konstrukcyjnego płyty żelbetowej nad przejazdem. Prosimy o uzupełnienie rysunku, gdyż uniemożliwia to sporządzenie rzetelnej wyceny.

Odpowiedź:

Dołączono rysunek
Pytanie nr 16

Prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych takich jak wymiary, odporność na ścieranie, kolor itp. niżej wymienionych materiałów:

- płytki ceramiczne na ścianach w budynkach zaplecza socjalnego i gastronomicznego oraz zaplecza sanitarnego i rekreacji,

- płytki ceramiczne na podłogach w budynkach zaplecza socjalnego i gastronomicznego oraz zaplecza sanitarnego i rekreacji.

- płytki ceramiczne dna niecki basenu. 

Odpowiedź:
Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w:

- uszczegółowieniu do dokumentacji projektowej – załącznik nr 8 do SIWZ – patrz pkt 3 uszczegółowienia
- dokumentacji projektowej – załącznik nr 9 do SIWZ – Budynek Główny wnętrza

Pytanie nr 17

Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie tzw. ścianek LTT w pomieszczeniach wc oraz przebieralni w budynku zaplecza sanitarnego i rekreacji.
Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 18

Jaki rodzaj drewna egzotycznego należy zastosować nad komorą techniczną. 
Odpowiedź:

Gęstość przy wilgotności 12%: powyżej 1000 kg/m3

Deski z drewna z gwarantowaną przez dostawcę wysoką odpornością na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych. Niewrażliwe na częsty lub stały kontakt z wodą. Nie wymagające dodatkowej konserwacji i zabezpieczeń przeciwwilgociowych, przeciw promieniom UV.

Pytanie nr 19

Prosimy o podanie parametrów ogrodzenia terenu. Brak dokładnego opisu uniemożliwia sporządzenie precyzyjnej wyceny.

Odpowiedź:

Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w:

- uszczegółowieniu do dokumentacji projektowej – załącznik nr 8 do SIWZ – patrz pkt 11 uszczegółowienia

Pytanie nr 20

Czy pierwsze napełnienie niecek basenowych wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.?

Odpowiedź:
TAK

Zgodnie z SIWZ Wykonanie rozruchu wszystkich instalacji na obiekcie w tym napełnienie niecek basenowych - koszt po stronie Wykonawcy.   

Pytanie nr 21

Prosimy o podanie parametrów okien PCV tzn. ilu komorowe okna, jaki współczynnik przenikania ciepła „U” dla szyby i całego okna itp.

Odpowiedź:

Okna PCV minimum pięciokomorowe o szerokości min 70mm w;

współczynniku przenikania ciepła dla okna U= 1,45 W/m2K i współczynniku infiltracji a =0,3 ,

szyba 4/16/4 o U=1,1 W/m2K z termoramką. Okna wyposażone na etapie produkcji w nawiewniki sterowane ręcznie.
Pytanie nr 22

W dokumentacji przetargowej brak zestawienia stali oraz rysunków zbrojenia dla niecek basenowych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki zbrojenia, gdyż uniemożliwia to sporządzenie rzetelnej wyceny.

Odpowiedź
Dołączono rysunki
Pytanie nr 23

Na projekcie zagospodarowania terenu zaznaczono „Projektowany Ogródek skalny”, natomiast brak prac w przedmiarze związanych z ogródkiem oraz brak jakiegokolwiek opisu dotyczącego przedmiotowego ogródka. Czy ogródek skalny wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź:

Ogródek wchodzi w zakres zamówienia. Powierzchnia projektowanego ogródka skalnego 14 m2. 

Teren należy wykorytować do głębokości co najmniej 30 cm, wyłożyć geowłókniną i wykonać podłoże z kruszywa przepuszczalnego (żwiru, pospółki). Na podkładzie wykonać co najmniej 30-centymetrową warstwę podłoża z gleby przepuszczalnej. Na tak ukształtowanym podłożu ułożyć kamienie i wykończenie ze żwiru lub kory drzewnej. Obsadzenie wykonać krzewami iglastymi - bylinami  na skalniaki nasłonecznione.
Krzewy iglaste:

1. Jałowiec łuskowaty „Blue Star” – 3 szt

2. Sosna kosodrzewina ‘MOPS” – 3 szt

3. Jałowiec „Blue Chip” lub „Wiltonii” – 3 szt

Byliny:

1. Skalnica Arendsa (purpurowa lub różowa) – 3 szt

2.  Aksamitka wąskolistna – 3 szt

3. Lnica luszczykowata – 3 szt

4. Pozłotka – 3 szt

5. Goździk skalny – 3 szt
Pytanie nr 24
Proszę o podanie powierzchni nawierzchni utwardzonych "typ 1 projektowane" i "typ 2 projektowane".

Odpowiedź:

Typ I ~ 1002 m2

Typ II ~ 801 m2

Pytanie nr 25

Czy zamawiający uzna spełnianie warunków dotyczących ubezpieczenia na kwotę 2 000 000 zł, jeżeli wykonawca przedstawi jedno ubezpieczenie na 1 500 000 zł, drugie na kwotę 500 000 zł.
Odpowiedź:

TAK
Pytanie nr 26
Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy została ustalona na 10%, co przełoży się bezpośrednio na cenę oferty.
Zabezpieczenie 10% stosuje się przy małych zamówieniach, proponuję zmianę na 5% aby zabezpieczenie było adekwatne do rzeczywistej potrzeby Zamawiającego.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
Pytanie nr 27
W treści SIWZ w punkcie 2, rozdział 9 znajduje się zapis „Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna wykonanie z należytą starannością w okresie pięciu ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej:

1 roboty budowlanej polegającej na budowie basenu otwartego w technologii foli basenowej o powierzchni co najmniej 1 000 m2

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja basenu, czy wobec tego Zamawiający uzna referencje dotyczące modernizacji niecki?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść rozdziału 9 SIWZ pkt 1 ppkt 2

Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej:

· 1 roboty budowlanej polegającej na budowie (lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie) basenu w technologii foli basenowej o powierzchni lustra wody co najmniej 312 m2 

Pytanie nr 28
Zgodnie z zapisem w Rozdziale 9 pkt 1 ppkt 2 Zamawiający wymaga wykazania 1 roboty budowlanej polegającej na budowie basenu otwartego w technologii foli basenowej o powierzchni co najmniej 1 000 m2. Po zapoznaniu się z treścią SIWZ, mając na względzie przedmiot zamówienia stwierdzamy, że postawiony warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia jest zbyt wygórowany w stosunku do wykonania zamówienia. Zakres robót związanych z wykonaniem foli basenowej stanowi jedynie jeden z elementów zakresu robót, gdzie przedmiot zamówienia obejmuje szereg istotnych robót ogólnobudowlanych, żelbetowych itp. Zatem postawienie takiego warunku jest niewspółmierne z całym przedmiotem zamówienia.

W związku z tym prosimy o modyfikację treści SIWZ w części dotyczącej warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia w Rozdziale 9 pkt. 1 ppkt. 2 oraz w Rozdziale 10 pkt 10 pkt. 1 ppkt 1.2 poprzez nadanie treści:

- „1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu konstrukcji szczelnych monolitycznych betonowych”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść rozdziału 9 SIWZ pkt 1 ppkt 2

Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej:

· 1 roboty budowlanej polegającej na budowie (lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie) basenu w technologii foli basenowej o powierzchni lustra wody co najmniej 312 m2 

Pytanie nr 29

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji projektowej dotyczącej Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ, Elektroniczny System Obsługi Klienta nie dotyczy postępowania i nie należy go wyceniać.

Pytanie nr 30

Prosimy również o podanie informacji dotyczących przepompowni, ze względu na brak informacji w projekcie.

Odpowiedź:

1. Przyłącze kanalizacji sanitarnej z budynku socjalnego należy odprowadzić do przepompowni ścieków sanitarnych P1 o wydajności max. 3l/s i wys. podnoszenia 4mH2O i dalej poprzez studzienkę rewizyjną z bud. zaplecza piłkarskiego, do istniejącej biologicznej oczyszczalni ścieków wykonanej na etapie rozbudowy obiektu o boiska piłkarskie z zapleczem socjalnym.

2. Spust wody ze zbiorników basenowych projektuje się do zbiorczej przepompowni ścieków o wydajności Q=20m3/h i H=7mH2O a następnie wody odprowadzić do studni S6 i dalej grawitacyjnie istniejącym odpływem do rowu melioracyjnego

3. Wody opadowe z budynku socjalnego ze względu brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia tych ścieków będą odprowadzane do projektowanej przepompowni wód deszczowych P3 o wydajności średniej 5dm3/s i maksymalnej 12dm3/s; i H=3 mH2O i dalej do istniejącej kanalizacji deszczowej � studnia Di1

Pytanie nr 31

Prosimy o udostępnienie dokumentacji dotyczącej daszków aluminiowych, projektowanych przy poszczególnych budynkach.

Odpowiedź:

Udostępniono dokumentację dotyczącą daszków
Pytanie nr 32

Wykonawca wnosi, na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy PZP, o doprecyzowanie bądź wykreślenie zapisu SIWZ rozdział 1 pkt.1 „..Ponadto po stronie wykonawcy znajduje się między innymi:

2. Likwidacja skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy..”. Prosimy o jednoznaczny i wyczerpujący opis okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia terenu wokół budowy do stanu pierwotnego.
Pytanie nr 33

W związku z zapisami SIWZ rozdział 1 „.. 8. Wykonanie rozruchu wszystkich instalacji na obiekcie w tym napełnienie niecek basenowych..”, Wykonawca prosi o uszczegółowienie zapisów po czyjej stronie będzie leżało pokrycie kosztów napełnienia niecek basenowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ Wykonanie rozruchu wszystkich instalacji na obiekcie w tym napełnienie niecek basenowych leży po stronie Wykonawcy - koszt po stronie Wykonawcy.   

Pytanie nr 34

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu SIWZ rozdział 1 pkt.3 „..Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia..”.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 i w związku z art. 29 ust. 1 ustawy PZP, to na Zamawiającym spoczywa obowiązek szczegółowego opisania przedmiotu zamówienia,  w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 35

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów Umowy §11 oraz Karta Gwarancyjna pkt. 1 i dostosowanie z zapisami SIWZ rozdział 1 pkt. 2 okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Rozbieżność ta powoduje brak możliwości do oszacowania całkowitych kosztów oferty. 

Odpowiedź:

Zmianie ulegają zapisy w umowie i karcie gwarancyjnej dotyczącej gwarancji. Prawidłowe zapisy brzmią:

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Pytanie nr 36

Wykonawca wnosi o zmianę sposobu rozliczania między stronami – zapisy SIWZ rozdział 1  pkt. 7 i umowy § 5 – i wprowadzanie zapisu „..4. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie na podstawie faktur częściowych, wystawionych przez Wykonawcę przynajmniej raz w miesiącu:

a) W 2013 roku – do 50% wartości zadania brutto

b) W 2014 roku – pozostała część wynagrodzenia – w tym 10 % wartości zadania brutto po bezusterkowym odbiorze końcowym..”.

Pozostawianie tych zapisów bez zmian, spowoduje podniesienie kosztów oferty poprzez  obowiązek kredytowania zadania, co jest niekorzystne zarówno dla Wykonawców jak i Zamawiającego. 

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje dodatkowo w SWIZ dotyczące płatności. Nowe warunki płatności ustalono następująco:

7. Płatności:

Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zadania:

W 2013 roku – do 1 500 000,00 zł brutto
W 2014 roku – pozostała część wynagrodzenia – w tym 30 % wartości zadania brutto po bezusterkowym odbiorze końcowym. 

Pytanie nr 37

Wykonawca wnosi z zmianę zapisu umowy §6 ust. 3 poprzez wykreślenie zwrotu „..pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego..” i zastąpienie go „..Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego poprzez wpis kierownika budowy o zakończeniu prac  i gotowości do odbioru do dziennika budowy  wraz z oświadczeniem kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Prawa budowlanego.” 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 38

W nawiązaniu do zapisami umowy §6 ust. 8 Wykonawca podnosi, iż w świetle orzecznictwa na Zamawiającym leży obowiązek podpisania protokołu odbioru robót budowlanych, gdy wykonawca zgłosił zakończenie tych robót, (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 1997r. syg. Akt.ll CKN 28/97). W tym miejscu należy także zwrócić uwagę na wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 marca 2006r. sygn. Akt. ACa 1900/05, gdzie Sąd stwierdził, iż „samo stwierdzenie istnienia wad robót przy ich odbiorze nie w każdym przypadku rodzić będzie skutki niewykonania zobowiązania wzajemnego. Wykonanie robót z wadami może być równoznaczne albo z niewykonaniem w ogólności, albom z nienależytym wykonaniem zobowiązania. Z niewykonaniem zobowiązania mamy do czynienia wówczas, gdy objęte umową świadczenie nie zostanie w ogóle spełnione albo nie zawiera cech konstytutywnych charakteryzujących dany rodzaj świadczenia. Na gruncie umowy o roboty budowlane można przyjąć, że niewykonanie zobowiązania wchodzi w grę, gdy wada jest tego rodzaju, że uniemożliwia czynienie właściwego użytku z przedmiotu robót, wyłącza normalne ich wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im cechy ( wada istotna) . Natomiast pozostałe wady świadczą tylko o nienależytym wykonaniu zobowiązania. Jedynie wady istotne uzasadniają odmowę odbioru robót, odstąpienia od umowy. Wady zaś nieistotne oznaczają wykonanie zobowiązania, ale w sposób nienależyty co do jakości, rzutując na uprawnienie inwestora, który może domagać się ich usunięcia w oznaczonym terminie bądź obniżenia wynagrodzenia. W związku z powyższym wnosimy również o wykreślenie z powyższego zapisu jako niezgodnego z obowiązującą linią orzeczniczą. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zapis pkt 8 § 6 umowy przewiduje odbiór przedmiotu umowy. Należy zgodzić się z tym, że jeżeli wykonawca zgłosi zakończenie robót inwestor zobowiązany jest do ich odbioru. W/w zapis umowy nie pozostaje w sprzeczności z powyższą zasadą i przewiduje dokonanie odbioru po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez wykonawcę. W protokole odbioru robót znajdą wyraz ustalenia co do jakości wykonanych robót, wykazu ewentualnych wad, terminu ich usunięcia, itp. Zamawiający który ma wykonać odbiór zgłoszonego obiektu z wadami ma prawo odmowy jego odbioru.

Pytanie nr 39

Prosimy o zmianę zapisów umowy w § 8 ust. 1 pkt. 2 przewidujących możliwość naliczenia kar umownych ,,za opóźnienie" na zapisy przewidujące kary umowne „za zwłokę". Uzasadniając powyższy wniosek należy wskazać, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu kar umownych ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej i w związku z tym wykonawca powinien być zobowiązany do zapłaty kar umownych wyłącznie w przypadku opóźnienia spowodowanego z przyczyn zawinionych przez wykonawcę, a więc w przypadku zwłoki w rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego (min. wyrok SN z dnia 11.02.1999r., sygn. III CKN 166/98, wyrok SN z 11.03.2004 r., sygn. V CK 369/09) oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego (min. Z. Gawlik, Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom III, red. A. Kidyba, System Informacji Prawnej LEX: „Mimo automatyzmu w przedmiocie konieczności zapłacenia kary umownej w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających jej naliczanie przyjąć trzeba, że w pewnych sytuacjach dłużnik będzie zwolniony od obowiązku jej zapłaty. Skoro przesłanką uzasadniającą zwolnienie dłużnika z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jest wykazanie, że przyczyną takiego stanu rzeczy są okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, to przyjąć trzeba, że analogiczne zasady obowiązują w odniesieniu do omawianego dodatkowego zastrzeżenia umownego. Dłużnik zatem będzie zwolniony z obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wykaże, że przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania uzasadniające naliczanie kary umownej są okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności ").

Ponadto Zamawiający już w § 8 ust. 1 pkt. 1 użył sformułowania za zwłok, które jest adekwatne i nie narusza zasady równości stron umownych. 

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis § 1 pkt 1 ppkt 2 w ten sposób, że termin „opóźnienie” zastępuje zwrotem „zwłoka. Znajduje to uzasadnienie w treści przepisu art. 476 kc zgodnie z którym zwłoka następuje wtedy, gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w terminie.

Pytanie nr 40 
W związku z zapisami umowy § 7 ust. 1 dotyczących wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 10%, Wykonawca wnosi o zmniejszenie wielkości zabezpieczenia do 5% wynagrodzenia ofertowego brutto. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

Pytanie nr 41

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów pkt. 4.1) Karty gwarancyjnej „..Gwarant obowiązany jest niezwłocznie podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia wady przez Zamawiającego..” . Pozostawienie tak krótkiego czasu na podjęcie działania przez Wykonawcę jest niewspółmierne z zasadami współżycia społecznego. Zamawiający powinien brać pod uwagę, iż firmy będą startowały z całej Polski. Zbyt krótki czas naraża ich tylko i wyłącznie na kary za nieterminowe działanie. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

Pytanie nr 42
Gdzie należy zabudować pompy atrakcji basenowych oraz pompy zjeżdżalni? W projekcie technicznym nie przewidziano miejsca na ww. urządzenia

Odpowiedź: 

Pompy atrakcji basenowych oraz pompy zjeżdżalni należy zamontować w komorach technicznych oznaczonych jako  2a - 2d na rysunku nr B4

Pytanie nr 43
Jaką ilość dysz hydromasażu plecy – siedzisko należy przewidzieć?

Odpowiedź:

Trzy zestawy zgodnie z rysunkiem nr B4a'

Pytanie nr 44
Jaką ilość dysz oraz jaką wydajność należy przyjąć dla „dzikiej rzeki”?

Odpowiedź:

Należy przyjąć 13 szt dysz kątowych do basenów foliowanych 30 stopni (12 w ścianach i jedna w wysepce) 13 x pomp 3HP na każdą dyszę (lub 2x 20HP) Czerpnie powietrza odpowiednie wielkością do przepływu wody. Włącznik pneumatyczny.

Pytanie nr 45
Czy w brodziku przewiduje się atrakcje? Czy jest on w zakresie inwestycji?

Odpowiedź:

Brodzik jest w zakresie inwestycji. W brodziku należy zamontować dwie zjeżdżalnie poliestrowe wysokości 100 cm. 

Pytanie nr 46
W opisie pisze o atrakcji w postaci siatki do wspinaczki. Proszę sprecyzować parametry atrakcji (wielkość, materiał wykonania).

Odpowiedź:

Siatka do wspinania pleciona z liny polipropylenowej O 2cm o rozmiarze oczek 15 cm.

Rozmiar: szerokość 150 cm, długość 200 cm. Rozpięta poziomo na czterech słupkach ze stali AISI 316. Słupki wykonane z rur 154.00 mm x 2.00 mm, wysokość 250 cm. Montaż za pomocą płytek montażowych 300x300x10 ze stali AISI 316 na dnie niecki rekreacyjnej w miejscu wskazanym przez inwestora. 

Pytanie nr 47
Proszę o podanie wydajności kolektorów słonecznych oraz podać przykładowy typ kolektora jaki można zastosować. Przyjęte powierzchnie kolektorów wydają się być rażąco małe.

Odpowiedź: 

Kolektory wykonane z PP, PE lub EPDM odpornych na promieniowanie UV, wysoką temperaturę, działanie chloru, a także innych środków chemicznych stosowanych w basenach kąpielowych. 

Ciśnienie robocze - 0,16 kPa, zalecana wielkość przepływu wody przez absorber 50 � 120 l/(m2/h), minimalny współczynnik absorpcji - 0,90, temperatura wody na odpływie absorbera - max. 70 °C, minimalna wydajność cieplna przy promieniowaniu 1000 W z uwzględnieniem zysków ciepła z otocznia i optymalnym kącie montażu - 900 Wh/m2. Przyjęte powierzchnie wynikają z ograniczenia terenu. 

Pytanie nr 48
Proszę o informację w jaki sposób przewidziano rozprężenie się wód popłucznych, które są wprowadzane do kanalizacji?
Odpowiedź: 

Rurociąg kanalizacji grawitacyjnej do pompowni powinien mieć średnice min. 250mm. Pompownia P2 powinna mieć pojemność (retencję) zdolną przejąć objętość największej ilości popłuczyn z płukania pojedynczego filtra a następnie przepompować do kanalizacji grawitacyjnej i dalej do odbiornika zewnętrznego. Dodatkowo rozprężenie wód z rurociągu tłocznego powinno następować min. 4m przed odbiornikiem gdzie rurociąg tłoczny powinien przechodzić w rurę kanalizacyjna grawitacyjną o średnicy nominalnej 4x większej od średnicy rurociągu tłocznego (przykładowo rurociąg tłoczny DN50PE => rura rozprężna DN200PVC). Powyższa uwaga dotyczy wszystkich przepompowni.

Pytanie nr 49
Zgodnie z zapisem w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia:

„W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi całość projektu bez podziału na etapy oprócz:

- montażu instalacji dostępowej

- wyposażania szatni (szafki)”

Proszę o potwierdzenie że cały system Instalacja ESOK obejmujący dostawę urządzeń i okablowanie nie wchodzi w zakres oferty.
Odpowiedź: 

Cały system Instalacji dostępowej nie wchodzi w zakres oferty

Pytanie nr 50
Proszę o odpowiedź czy system monitoringu wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź: 

TAK
Pytanie nr 51
Proszę o potwierdzenie, że w zakresie przetargu jest wykonanie  prac II etapu robót (wg podziału w projekcie) czyli również boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i zjeżdżalni rurowych „Anakonda” i „Kamikadze”.
Odpowiedź: 

TAK w zakres zadania wchodzi również budowa boiska wielofunkcyjnego oraz 3 zjeżdżalni 

Pytanie nr 52
Prosimy o dostarczenie aktualnego usytuowania nowego ogrodzenia, wjazdów (bramy) i wejść (furtki) uwzględniającego opis podany w opracowaniu „Uszczegółowienie do projektu budowlanego, lub dokładne podanie ilości poszczególnych elementów ogrodzenia. Załączony do dokumentacji plan zagospodarowania (rys. PZ1 i PZ1a) jest mało czytelne w tym zakresie. Prosimy również o podanie typu ogrodzenia baterii kolektorów, czy jest identyczne jak ogrodzenie zewnętrzne?

Odpowiedź

Ogrodzenie baterii kolektorów jest identyczne jak zewnętrzne.

Dołączono rysunek.
Pytanie nr 53
Wg rysunku inwentaryzacji niecki basenu (rys. I1) grubość dna i ścian podłużnych wynosi 30 cm, w załączonym przedmiarze jest gr. 20 cm. Prosimy o poprawienie ilości betonu do rozbiórki.

Odpowiedź

Wycenę należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej. Tam również znajduje się opis materiałów jakie należy zastosować. Nie należy wyceniać instalacji ESOK.

Przedmiar jest materiałem pomocniczym dla sporządzenia kalkulacji własnej. Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty wyliczone przez niego w Ofercie stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.
Pytanie nr 54
W przedmiarze nie uwzględniono m.in. n/w robót:

– rozbiórki ścian żelbetowych niecki w rejonie przyszłej niecki fi 14,00 z masażami ściennymi i rwącej rzeki,

– rozbiórki basenów do dezynfekcji nóg,

- wywozu materiałów z rozbiórki niecki,

– wykopów  i późniejszej zasypki wkoło niecki basenu celem wykonania izolacji  zewnętrznej ścian basenu

– izolacji zewnętrznej ścian basenu wg rys B2a przekrój B, czyli izolacja przeciwwilgociowa 3x izolbet –A i folia izolacyjna drenażowa

- podłoża z betonu i piasku pod płytą niecek dla pływających, do nauki pływania i częściowo rekreacyjnej, komór technicznych

- warstw izolacyjnych stropu plaży między nieckami – folii w płynie i mineralna elastyczna izolacja przeciwwilgociowa

- trzpieni, wieńców i zbrojenia w ścianach z bloczków betonowych wszystkich niecek basenowych

- uzupełnienia wysokości od dołu ścian niecek pogłębionych i ich zbrojenia (technologia wykonania?)

- korytowania i wykonania warstw konstrukcyjnych podbudowy ścieżek i nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej,

- obrzeży i ewentualnych krawężników – brak również zaznaczenia ich na planie sytuacyjnym,

- nawierzchni żwirowej.

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź

Wycenę należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej. Tam również znajduje się opis materiałów jakie należy zastosować.
Przedmiar jest materiałem pomocniczym dla sporządzenia kalkulacji własnej. Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty wyliczone przez niego w Ofercie stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.
Pytanie nr 55
Prosimy o podanie usytuowania lub powierzchni projektowanego ogródka skalnego oraz wykazu roślin do zasadzenia.
Odpowiedź:

Ogródek wchodzi w zakres zamówienia. Powierzchnia projektowanego ogródka skalnego 14 m2. 

Teren należy wykorytować do głębokości co najmniej 30 cm, wyłożyć geowłókniną i wykonać podłoże z kruszywa przepuszczalnego (żwiru, pospółki). Na podkładzie wykonać co najmniej 30-centymetrową warstwę podłoża z gleby przepuszczalnej. Na tak ukształtowanym podłożu ułożyć kamienie i wykończenie ze żwiru lub kory drzewnej. Obsadzenie wykonać krzewami iglastymi - bylinami  na skalniaki nasłonecznione.
Krzewy iglaste:

1. Jałowiec łuskowaty „Blue Star” – 3 szt

2. Sosna kosodrzewina ‘MOPS” – 3 szt

3. Jałowiec „Blue Chip” lub „Wiltonii” – 3 szt

Byliny:

1. Skalnica Arendsa (purpurowa lub różowa) – 3 szt

2.  Aksamitka wąskolistna – 3 szt

3. Lnica luszczykowata – 3 szt

4. Pozłotka – 3 szt

5. Goździk skalny – 3 szt
Pytanie nr 56
Proszę o odpowiedź, w jakim celu Zamawiający żąda w załączniku nr 5 do SIWZ
 pn.: „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” wykazania „doświadczenia” przez osoby wskazane w załączniku nr 5, jeżeli nie zostało ono ujęte w SIWZ (Rozdział  9 SIWZ pkt 3, „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych  warunków”, pkt. 3) jako warunek udziału w postępowaniu?
Odpowiedź
Powyższy zapis wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, ora form, w jakich te dokumenty mogą być składane
Pytanie nr 57
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wykaz (spis) wszystkich rysunków i opracowań określających zakres robót. Załączony w opisie projektu budowlanego spis rysunków nie obejmuje wszystkich rysunków załączonych do dokumentacji: np. nie ma w wykazie rys. nr B2c, B4b, BS1, BS2 Z1, Z2.  

Odpowiedź: 

Dołączono wykaz
Pytanie nr 58
Brak  rys. nr AT8, KT2 wymienionych w spisie opisu jw.  Prosimy o zamieszczenie rysunków na stronie Zamawiającego.  

Odpowiedź
Dołączono rysunki
Pytanie nr 59
W dokumentacji brak n/w rysunków konstrukcyjnych niecki basenowej i brodzika dla dzieci wraz z zestawieniem zbrojenia: 

– płyty dolnej,  ścian i trzpieni  niecki oraz brodzika

– uzupełnienia ścian w części pogłębionej  niecki basenu 

– płyty stropowej przejścia miedzy nieckami

Prosimy o uzupełnienie rysunków i zestawień.

Odpowiedź
Dołączono rysunki
Pytanie nr 60
Brak rysunków brodzików do dezynfekcji nóg. Prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź:

Dołączono rysunek
Pytanie nr 61
Na rysunkach konstrukcyjnych budynków socjalnego i gastronomicznego, sanitarnego i rekreacji oraz technicznego brak zestawień stali zbrojeniowej oraz zestawień drewna więźby dachowej – prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź
Dołączono rysunki do wcześniejszych odpowiedzi
Pytanie nr 62
Prosimy o załączenie rysunków i zestawień stali zbrojeniowej trzpieni żelbetowych w budynkach jw. oraz płyty stropowej PL2 (nad przejazdem)

Odpowiedź
Dołączono rysunki do wcześniejszych odpowiedzi

Pytanie nr 63
Prosimy o dostarczenie inwentaryzacji drzew do wycięcia (wg opisu 41 szt), zgody na wycinkę oraz informacji kto ponosi koszty administracyjne ich wycięcia, Zamawiający czy wykonawca? 

Odpowiedź
Do odpowiedzi dołączono poprawnie zeskanowaną decyzję dot. wycinki drzew (poprzednia decyzja nie zawierała 2 stron).

Nowe nasadzenia (w tym nasadzenia zastępcze) są po stronie Wykonawcy i należy je wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (OPIS – rozdział 7.4.2)
Wycięte drzewa Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na własny koszt do Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie (ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród) – odległość od obiektu ok. 2 km.   

Pytanie nr 64
W przedmiarze robót brak wyłożenia folia basenową brodzika dla dzieci, zbiorników buforowych, oraz wyłożenia płytkami ceramicznymi brodzików do dezynfekcji nóg. Prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź

Wycenę należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej. 

Przedmiar jest materiałem pomocniczym dla sporządzenia kalkulacji własnej. Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty wyliczone przez niego w Ofercie stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.
Pytanie nr 65
Brak rysunków zjeżdżalni Z3, posadowienia - fundamentów wszystkich zjeżdżalni, schodów i pomostów. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź: 

Dołączono rysunki
Pytanie nr 66
W udostępnionej dokumentacji boiska wielofunkcyjnego zauważyliśmy niezgodność wymiarów. Wg rysunku inwentaryzacji istniejące boisko o nawierzchni asfaltowej ma wymiary ok. 19x10,4m; w opisie (pkt. 7.5.1.) podano wymiar 18,00x24,00 m, natomiast nawierzchnie poliuretanową (wg rys. BS1 i BS2) należy wykonać na powierzchni 28,6x15,50 m i to na istniejącej nawierzchni asfaltowej. Prosimy o wyjaśnienie sprzeczności i podanie technologii wykonania (warstw) na uzupełnienie brakującej powierzchni.

Odpowiedź
Nawierzchnię poliuretanową należy wykonać na powierzchni 28,6 x14.90 tak jak to jest zwymiarowane na rysunkach  BS1 i BS2. Taka też jest powierzchnia istniejącego boiska asfaltowego.

 Pytanie nr 67
Prosimy o podanie zbrojenia stóp fundamentowych ogrodzenia boiska i pod urządzenia sportowe  – poz. 5 wg rys. BS2 (w opisie betonowe, na rysunku żelbetowe?).

Odpowiedź
Stopy na rysunkach i w opisie są betonowe.

Pytanie nr 68

Czy Zamawiający uzna jako spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcom, którzy wykonali w ramach jednego zadania robotą budowlaną polegającą na budowie kompleksu basenów otwartych w technologii foli basenowej o powierzchni co najmniej 1 000 m2.
Wykonawca uzasadnia uznanie w/w doświadczenia tym, iż umożliwi udział większej ilości potencjalnych Wykonawców, co wpłynie korzystnie dla Zamawiającego zwiększając konkurencję. Tym samym nie doprowadzi to do sytuacji gdzie w postępowaniu będą brały udział firmy, które nie mają doświadczenia w realizacji podobnych inwestycji, gdyż realizacja jednego większego a kilku średnich basenów w jednym zadaniu, świadczy o tym, iż Wykonawca ma doświadczenie i jest w stanie zrealizować w/w inwestycje. Pozostawiając bez zmian zapis o wiedzy i doświadczeniu Zamawiający jedynie bezpodstawnie ograniczy konkurencję, nie dając możliwości udziału Wykonawcą posiadającym już doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji.
Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść rozdziału 9 SIWZ pkt 1 ppkt 2

Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej:

· 1 roboty budowlanej polegającej na budowie (lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie) basenu w technologii foli basenowej o powierzchni lustra wody co najmniej 312 m2 

Pytanie nr 69

Proszę o przekazanie schematów technologicznych dla zaprojektowanych obiegów wody basenowej.

Odpowiedź:
Odpowiedź jest na rys S6 schemat technologii basenu 

Pytanie nr 70

Proszę o podanie zestawienia urządzeń technologicznych waz z parametrami dla poszczególnych obiegów wody basenowej.

Odpowiedź:
Odpowiedź jest na rys S6 schemat technologii basenu 

Pytanie nr 71

Proszę o przedstawienie szczegółowego zestawienia wyposażenia basenu z uwzględnieniem ilości dysz dennych, odpływów z rynien przelewowych, spustów dennych, lin torowych, drabinek itp. Wymiary i opisy elementów na rysunku „Elementy wyposażenia niecki basenu” są nieczytelne.

Odpowiedź
Dołączono czytelne zestawieni atrakcji basenowych
Pytanie nr 72

Brak zestawienia zaworów, przepustnic, klap zwrotnych i pozostałej armatury wchodzącej w skład instalacji wody basenowej.

Odpowiedź
Dostępne są rzuty i schematy instalacji. Zasady wykonywania proj. Wykonawczych nie wymagają zestawienia w/w elementów. Doświadczenie oferenta powinno być wystarczające do oceny kosztów instalacji w tym zakresie
Pytanie nr 73

Brak zestawienia kształtek w instalacji.

Odpowiedź
Dostępne są rzuty i schematy instalacji. Zasady wykonywania proj. Wykonawczych nie wymagają zestawienia w/w elementów. Doświadczenie oferenta powinno być wystarczające do oceny kosztów instalacji w tym zakresie
Pytanie nr 74

Brak informacji o wysokości i rodzaju złoża wielowarstwowego w filtrach.

Odpowiedź
Informacja o wysokości i rodzaju złoża wielowarstwowego w filtrach podana jest w legendzie na rysunkach nr S5 i S6

Pytanie nr 75

Proszę o podanie informacji szczegółowych dotyczących systemu dzikiej rzeki: czy dysze mają być z podsysaniem powietrza, czy tylko wodne; jaka ma być średnica przyłączy; dysza ma być wykonana z PVC/ABS czy PVC/stal nierdzewna; jaki ma być rozmiar ssawy; jaki ma być kąt montażu dyszy; jakie mają być parametry pompy?

Odpowiedź 

Należy przyjąć 13 szt dysz kątowych do basenów foliowanych 30 stopni (12 w ścianach i jedna w wysepce) 13 x pomp 3HP na każdą dyszę (lub 2x 20HP) Czerpnie powietrza odpowiednie wielkością do przepływu wody. Włącznik pneumatyczny. Dysze z podsysaniem powietrza wykonane z brązu lub PVC i stali AISI 316. Średnica podejść do dyszy 1/2", nisze ssące 2 i 1/2".

Pytanie nr 76
Brak rozwiązania okablowania instalacji oświetleniowej basenu, brak okablowania w przedmiarze?

Odpowiedź

Wycenę należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej. 

Przedmiar jest materiałem pomocniczym dla sporządzenia kalkulacji własnej. Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty wyliczone przez niego w Ofercie stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.
Pytanie nr 77
Braki materiałowe w przedmiarze?

Odpowiedź

Wycenę należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej. 

Przedmiar jest materiałem pomocniczym dla sporządzenia kalkulacji własnej. Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty wyliczone przez niego w Ofercie stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.
Pytanie nr 78
Brak dokumentacji tras kablowych?

Odpowiedź

Dołączono rysunek
Pytanie nr 79
W opisie występuje układ pomiarowy bezpośredni a na schemacie rozdzielnicy głównej jest układ pośredni, jaki ma być zastosowany i kto go dostarcza?

Odpowiedź

Układ pomiarowy ma być bezpośredni. Dostarcza Wykonawca 

Pytanie nr 80
Brak rozwiązania okablowania urządzeń zamontowanych w basenie (pompy, bicze wodne, itp.)
Odpowiedź

Przekroje i rodzaje przewodów urządzeń na rysunku E11. Okablowanie prowadzone w komorze technicznej i w razie potrzeby w projektowanej płycie dennej lub po zewnętrznej stronie niecki basenowej. 

Zasady wykonywania proj. wykonawczych nie wymagają zestawienia w/w elementów. 

Doświadczenie oferenta powinno być wystarczające do oceny kosztów instalacji w tym zakresie.

Pytanie nr 81
Brak dokumentacji monitoringu wizyjnego.
Odpowiedź

Dołączono opis monitoringu wizyjnego. Rozmieszczenie zgodnie z rysunkami do projektu

Pytanie nr 82
Prosimy o jednoznaczne określenie okresu gwarancji jakości, dla przedmiotowego zadania, gdyż:

W rozdziale 1 pkt. 2 SIWZ widniej: okres gwarancji – 36 miesięcy od bezusterkowego odbioru końcowego całości zadania”

Natomiast we wzorze umowy § 11 ust. 2 czytamy:

„Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 5 lat licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy”
Odpowiedź:

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Pytanie nr 83
Proszę o podanie wysokości podnoszenia pompy w przepompowni wód deszczowych P3 (podano tylko wydajność)
Odpowiedź

Odpowiedź jest w odpowiedzi na pytanie nr 30
Pytanie nr 84
Czy przepompownia zbiorcza do której zaprojektowano spust wody ze zbiorników basenowych jest w zakresie przetargu?
Odpowiedź

TAK
Pytanie nr 85
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału określonego w rozdziale 9, pkt 1 ppkt 2) SIWZ, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał:

- 1 robotę budowlaną polegającą na budowie basenu otwartego wraz z budową budynku szatniowo sanitarnego i technicznego, wykonaniem zjeżdżalni, instalacji technologicznych, elektrycznych, instalacji wod-kan, sanitarnych, zagospodarowaniem terenu

oraz

- 1 robotę budowlaną dotyczącą wyłożenia niecki basenowej folią PVC o powierzchni niecki powyżej 1 000 m2. 
Proszę o potwierdzenie czy łączenie wymienionych robót budowlanych w celu spełnienia warunków udziału jest możliwe. Aby móc się ubiegać o w/w zamówienie.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść rozdziału 9 SIWZ pkt 1 ppkt 2

Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej:

· 1 roboty budowlanej polegającej na budowie (lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie) basenu w technologii foli basenowej o powierzchni lustra wody co najmniej 312 m2 

Pytanie nr 86
Prosimy o szczegółowe podanie typów aparatów elektrycznych, przekrojów przewodów w poszczególnych pozycjach przedmiaru

Pozycja przedmiaru:

Dział : 2.4 Instalacja elektryczna ( niecka)

Pozycja : 101  KNNR 5 0506-03 proszę podać dokładny typ opraw

Pozycja : 102  KNR 5-08 0404-02 proszę podać dokładną nazwę rozdzielnicy

Pozycja : 103  KNR-W 5-08 0407-03 proszę podać typy aparatów modułowych

Dział : 3.17 Instalacja elektryczna (bud.zaplecza sanitarnego i socjalnego)

Pozycja : 318 KNR 5-08 0209-05 proszę podać typ i przekrój przewodu

Pozycja : 319 KNR 5-08 0209-06 proszę podać typ i przekrój przewodu

Pozycja : 328 KNR 5-08 0404-02 proszę jaką rozdzielnie zastosować

Pozycja : 329 KNR-W 5-08 0407-03 proszę podać typy aparatów modułowych

Pozycja : 330 KNR-W 5-08 0407-03 proszę podać typy aparatów modułowych

Pozycja : 331 KNR-W 5-08 0502-09 proszę podać dokładny typ opraw

Pozycja : 333 KSNR 5 0203-02 proszę podać typ licznika energii 

Pozycja : 334 KSNR 5 0303-06 proszę podać typ i przekrój przewodu

Pozycja : 335 KNR-W 5-08 0504-01 proszę podać dokładny typ opraw

Pozycja : 336 KNR-W 5-08 0504-04 proszę podać dokładny typ opraw

Dział : 4.3 Instalacje (instl. uzdatniania wody)

Pozycja : 357 KNR AT-14 0110-0114 jaka to rozdzielnia i do kogo należy dostawa

Pozycja : 359 kalk. Własna jakie to rozdzielnie i do kogo należy dostawa

Dział : 5.13 Instalacja elektryczna (bud. techniczny) 

Pozycja : 428 KNR 5-08 0209-05 proszę podać typ i przekrój przewodu

Pozycja : 429 KNR 5-08 0209-06 proszę podać typ i przekrój przewodu

Pozycja : 438 KNR 5-08 0404-02 proszę jaką rozdzielnie zastosować

Pozycja : 439 KNR-W 5-08 0407-03 proszę podać typy aparatów modułowych

Pozycja : 440 KNR-W 5-08 0407-03 proszę podać typy aparatów modułowych

Pozycja : 443 KSNR 5 0203-02 proszę podać typ licznika energii 

Pozycja : 444 KSNR 5 0303-06 proszę podać typ i przekrój przewodu

Pozycja : 445 KNR-W 5-08 0504-01 proszę podać dokładny typ opraw

Pozycja : 446 KNR-W 5-08 0504-04 proszę podać dokładny typ opraw

Dział : 7.3 Instalacje elektryczne i oświetleniowe 

Pozycja : 472 KNR 5-10 1011-03 proszę podać dokładny typ opraw

Pozycja : 475 KNNR 5 0707-02 proszę podać typ i przekrój przewodu

Pozycja : 476 KNNR 5 0707-01 proszę podać typ i przekrój przewodu

Pozycja : 477 KNNR 5 0405-01 proszę typ i rodzaj skrzynek rozdzielczych 

Dział : 7.8 Instalacja monitoringu 

Pozycja : 494 KNR AL-01 0501-02 proszę o podanie typu kamery

Pozycja : 495 KNR AL-01 0501-02 proszę o podanie typu kamery

Pozycja : 496 KNR AL-01 0501-03 proszę o podanie typu monitora

Pozycja : 497 KNR AL-01 0504-06 proszę o podanie typu urządzenia 

                                                          - nadajnik/odbiornik transmisji dwużyłowej  sygnałów video

Pozycja : 498 KNR AL-01 0503-04 proszę o podanie typu rejestratora

Pozycja : 499 KNR AL-01 0505-01 proszę o podanie typu obiektywu

Dział : 8

Pozycja : 508 KNR AL-01 0304-08 proszę o podanie typu urządzenia

Pozycja : 509 KNR AL-01 0304-07 proszę o podanie typu urządzenia

Pozycja : 510 KNR AL-01 0301-02 proszę o podanie typu urządzenia

Pozycja : 511 KNR AL-01 0302-04 proszę o podanie typu urządzenia

Pozycja : 512 KNR AL-01 0304-06 proszę o podanie typu urządzenia

Pozycja : 513 KNR AL-01 0302-09 proszę o podanie typu urządzenia

Pozycja : 514 KNR AL-01 0303-02 proszę o podanie typu urządzenia

Dział : 8 „Instalacja ESOK” 

Brak przedmiarów wyszczególniających ilość, typ kabla do połączenia tych urządzeń i sposobu prowadzenia instalacji.  

Pytanie proszę o podanie typu i przekroju przewodów do wykonania instalacji oraz sposobu wykonania tej instalacji. 

Odpowiedź

Wycenę należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej. Tam również znajduje się opis materiałów jakie należy zastosować. Nie należy wyceniać instalacji ESOK.
Przedmiar jest materiałem pomocniczym dla sporządzenia kalkulacji własnej. Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty wyliczone przez niego w Ofercie stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.





Pytanie nr 87
Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie dokumentacji projektowej – opisu technicznego wentylacji ze względu na braki w udostępnionej części projektu.

Odpowiedź

W opisie technicznym pkt 8.9 jest opis wentylacji

Pytanie nr 88
Prosimy o dane techniczne wymienionego w przedmiarze urządzenia: „Gejzer powietrzny "wąż" (kpl. pompa, włącznik manualny ze sterowaniem czasowym)”

Odpowiedź

Urządzenie to nie występuje w projekcie i nie należy go wyceniać.

Pytanie nr 89
Prosimy o uzupełnienie projektu o odpływy z niecek, szczegółowe rysunki.
Odpowiedź

Odpływy z niecek wykonane są przez spusty denne z odpływem bocznym. Pokazane są na rysunku B4a’
Pytanie nr 90
Na rysunku „atrakcje basenowe” są nieczytelne wymiary. Prosimy o zamieszczenie ponownie wymienionego rysunku.
Odpowiedź

Dołączono czytelne zestawienie atrakcji basenowych
Pytanie nr 91
W przedmiarze znajdują się „ aparaty elektryczne”, prosimy o doprecyzowanie co projektant miał na myśli. 

Odpowiedź:

Przedmiar jest materiałem pomocniczym.

Pytanie nr 92
W projekcie znajdują się niewystarczające dane odnośnie podestu drewnianego, prosimy o zamieszczenie szczegółów.
Odpowiedź:

Gęstość przy wilgotności 12%: powyżej 1000 kg/m3

Deski z drewna z gwarantowaną przez dostawcę wysoką odpornością na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych. Niewrażliwe na częsty lub stały kontakt z wodą. Nie wymagające dodatkowej konserwacji i zabezpieczeń przeciwwilgociowych, przeciw promieniom UV.

Pytanie nr 93
Proszę o uszczegółowienie i podanie długości oraz rodzaju krawężników lub obrzeży, stanowiących wykończenie nawierzchni utwardzonych.
Odpowiedź:

Obrzeża betonowe 80x300x1000. Długość obrzeży dla kostki typ 1 - 331.00 mb.

Długość obrzeży dla kostki typ 2 - 226.00 mb.

Pytanie nr 94
W opisie jest mowa o demontażu starej studni wodomierzowej i montażu nowej. Brak takiej pozycji w przedmiarze. Brak w projekcie schematu studni wodomierzowej, jej wyposażenia. Prosimy o udostępnienie zestawienia bądź rysunków.

Odpowiedź:

Przedmiar jest materiałem pomocniczym.

Studnia z kręgów fi 3000 bet. lub prostokątna o wym wewn. 3000x1200mm, wodoszczelna, o wys. wewnątrz min. 1,8m, zestawienie elementów:

-zasuwa DN100-3szt.

-kompensator DN100-1szt.

- wodomierz sprzężony DN80

-zawór antyskażeniowy typ EA DN80

- króciec dwukołnierzowy DN80 L=250mm

- króciec dwukołnierzowy DN80 L=500mm

- przejście szczelne dla rury fi110PE - 2szt

- wyposażenie studni, niecka do wypompowania wody, stopnie żeliwne, wlaz kanałowy, ocieplenie studni

- dł. rurociągu wg profilu wody

-polączenie starych i nowych odcinków za pomocą mufy elektrooporowej 

a w przypadku odkrywki i okazania rurociągu stalowego za pomocą 

króćca rurowo-kołnieżowego z kielichem + tulei kołnierzowej PE do której c.d. rurociągu zamocować za pomocą mufy elektrooporowej

Pytanie nr 95
W przedmiarze brak robót dla wstawienia nowej studni wodomierzowej, dla wymiany fragmentu instalacji wodociągowej od nowej studni do starej studni wodomierzowej, a także prac związanych z przepięciem wody miedzy punktami A i B. Prosimy o odpowiedź, czy te elementy należy wyceniać, a jeśli tak to prosimy o udostępnienie przedmiaru oraz schematów sposobu podłączenia nowych odcinków ze starymi.
Odpowiedź:

Na rys. S9 znajduje się przebieg sieci wodociągowej między punktami A i B.
Pytanie nr 96
Ze względu na udzielenie przez zamawiającego odpowiedzi nr 30 prosimy o uszczegółowienie rozwiązań tych przepompowni. Udzielona odpowiedź ogranicza się tylko do podania wydajności oraz wysokości podnoszenia. Nie ma natomiast mowy o sposobie sterowania, ewentualnym monitoringu, ilości pomp (1-2), wyposażeniu.. W związku, że to Inwestor powinien określić szczegółowo przedmiot zamówienia wobec tego prosimy jako minimum udostępnienie kart doboru w/w elementów (schematów przepompowni oraz zastosowanego sterowania)

Odpowiedź:

Sterowanie pompami powinno być zapewnione z pom. Technicznego wskazanego przez Inwestora, znajdującego się w budynku głównym. Pompownie powinny być dwu pompowe (1 pompa rezerwowa)

Pytanie nr 97
W przedmiarach brak wyszczególnienia elementów „białego montażu dla niepełnosprawnych”. Czy do wyceny przyjmować takie urządzenia? Jeśli tak to prosimy o podanie standardu (np.: czy ma być syfon podtynkowy, deska sedesowa dla osób niepełnosprawnych itd.) 

Odpowiedź:

Tak należy przyjąć. Nie ma potrzeby zastosowania syfonu podtynkowego. Oczywiście, że należy zastosować deskę sedesową dla osób niepełnosprawnych.
Pytanie nr 98
Brak w przedmiarach wyposażenia dla niepełnosprawnych – poręczy łazienkowych. Prosimy o określenie standardu (malowane, nierdzewne itp.) oraz ilości i podanie typów tych poręczy.
Odpowiedź:

Przedmiar jest materiałem pomocniczym. 
Poręcze dla osób niepełnosprawnych wykonać zgodnie z dokumentacja projektową w standardzie ze stali nierdzewnej.
Pytanie nr 99
W przedmiarach oraz w projekcie brak przejść ppoż. dla instalacji, czy takie przejścia mają być stosowane. Jeśli tak to prosimy o przedstawienie:

· w jakim systemie

· jakimi produktami

· w jakich ilościach

· dla jakich średnic i rodzaju rur

Odpowiedź:

Przejścia p.poż. przez ściany wydzielania pożarowego instalacjami rurowymi, pożarowo wydzielona jest kotłownia, system zabezpieczeń HILTI lub równoważny

Pytanie nr 100
Brak w przedmiarach robót związanych z montażem instalacji c.o., wody, oraz kanalizacji w bruzdach oraz ich wypełnienie. Prosimy o określenie wielkości tych robót.

Odpowiedź:

Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Doświadczenie oferenta i dane z rysunków powinny być wystarczające do oceny kosztów instalacji w tym zakresie

Pytanie nr 101
Prosimy o określenie, jaki należy przyjąć do wyceny sposób spłukiwania pisuaru. Czy zgodnie z przedmiarem ma to być pisuar wyposażony w zawór spłukujący, czy zgodnie z opisem technicznym projektu ma być pisuar wyposażony w automatyczny system spłukiwania? Jeśli ma być system automatyczny to prosimy o określenie, jaki (radarowy?, podczerwień?).

Odpowiedź:

Pisuar ma być wyposażony w automatyczny system spłukiwania typu na podczerwień
Pytanie nr 102
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opisem a częścią rysunkową projektu oraz przedmiarem. Zgodnie z opisem miski ustępowe mają być wiszące, natomiast w przedmiarze i części rysunkowej znajdują się ustępy typu „kompakt”. Jaką wersję przyjąć do wyceny? Jeśli mają być miski wiszące prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź:

Przedmiar jest materiałem pomocniczym. 

Miski ustępowe mają być wiszące.
Pytanie nr 103
Czy umywalki mają być wyposażone w półnogi? Brak takiej pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

Tak
Pytanie nr 104
Brak w dokumentacji schematu kotłowni. Prosimy o udostępnienie takiego schematu, gdyż nie ma możliwości weryfikacji przedmiaru.

Odpowiedź:

Dobrano zawór 4-drogowy o średnicy DN40. Rurociągi zbiorcze o średnicy DN50 stal. zabezpieczenie kotła zgodnie z PN dot. Zabezpieczeń układów otwartych. Pompa obiegu c.o. elektroniczna wys. Podnoszenia i wydajność wg danych w projekcje na rzucie c.o. Pompa obiegu c.w.u. o wydajności wg danych w projekcje na rzucie c.o. Trzecia pompa jest pompką zatapialną w studni schładzającej. 

Pytanie nr 105
Na rysunku c.o. widać jakiś zawór 4-drogowy, którego brak w przedmiarze. Za to w przedmiarze są 4 kpl. pomp a na rysunku c.o. widać 3 kpl. W przedmiarze podano wszystkie pompy jako UPE 32-120F na rysunku c.o. widać ich różne wydajności dla obiegów c.o., natomiast brak jakichkolwiek danych dla pompy cyrkulacyjnej. W związku z powyższym ponawiamy prośbę o udostępnienie schematu kotłowni.

Odpowiedź:

Dobrano zawór 4-drogowy o średnicy DN40. Rurociągi zbiorcze o średnicy DN50 stal. zabezpieczenie kotła zgodnie z PN dot. Zabezpieczeń układów otwartych. Pompa obiegu c.o. elektroniczna wys. Podnoszenia i wydajność wg danych w projekcje na rzucie c.o. Pompa obiegu c.w.u. o wydajności wg danych w projekcje na rzucie c.o. Trzecia pompa jest pompką zatapialną w studni schładzającej. 

Pytanie nr 106
Jakie parametry ma mieć stacja uzdatniania wody dla kotłowni, której konieczność montażu wynika tylko z przedmiaru? Prosimy o podanie typu dobranego urządzenia.

Odpowiedź:

Stacja typu Viessmann AQUASET 500 lub o równoważnych parametrach
Pytanie nr 107
W przedmiarze brak odcinka preizolowanego łączącego budynki szatniowe. Czy należy doliczyć taką pozycję wraz z robotami ziemnymi? Jeśli tak, to prosimy o podanie, w jakiej technologii rur preizolowanych wykonać tą instalację.

Odpowiedź:

Tak należy wycenić zgodnie z dokumentacja projektową w technologii rur preizolowanych.
Pytanie nr 108
W przedmiarze brak szafek oraz rozdzielaczy z niezbędną armaturą, które są na rysunkach. Czy należy takie pozycje wycenić? Prosimy o potwierdzenie, czy to ma być szafka natynkowa.

Odpowiedź:

Tak należy wycenić. Zastosować szafkę podtynkową.
Pytanie nr 109
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie c.o. pomiędzy udostępnionymi materiałami. W opisie jest zawarte, iż instalację do rozdzielaczy wykonać w miedzi, natomiast od rozdzielaczy ma być alupex, w przedmiarze są tylko rury miedziane , a w części rysunkowej tylko alupex. Która wersja jest prawidłowa. Prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć wersję, że do rozdzielacza rury miedziane, a od rozdzielacza rury alupex.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przewody rur c.o. wykonać z rur i kształtek z miedzi, łączonych lutem miękkim lub z rur wielowarstwowych z polietylenu.
Pytanie nr 110
Prosimy o określenie sposobu wykonania brodzików w szatniach, czy to mają być niecki wyłożone płytkami z wpustem podłogowym? Brak tych wpustów w przedmiarze. Prosimy o określenie rodzaju tych odpływów.

Odpowiedź:

Niecki brodzików mają być wyłożone płytkami z wpustem podłogowym ze stali nierdzewnej.
Pytanie nr 111
W dokumentacji nie zostało określone, jakie mają być baterie dla natrysków. Prosimy o podanie typu, czy to mają być zwykłe baterie jednouchwytowe? W przedmiarze brak takiej pozycji.

Odpowiedź:

Bateria z zaworem czasowym i ogranicznikiem temperatury.

Pytanie nr 112
Na części graficznej widać w jednym z pomieszczeń brodzik, czy należy ten brodzik wycenić? Jeśli tak to prosimy o określenie przykładowego typu (materiał, rozmiar). Czy ma być kabina do tego brodziku, jeśli tak to prosimy o określenie typu (materiał).

Odpowiedź:

TAK

Brodzik występuje  w pomieszczeniu nr 23. Brodzik kwadratowy wymiary: 900 x 900 mm, do montażu bezpośrednio na podłodze - otwór na syfon o 90 mm

Pytanie nr 113
Ze względu na rozbieżności w rozwiązaniach materiałowych w zakresie instalacji wewnętrznej wody budynku socjalnego pomiędzy specyfikacją, przedmiarem a projektem, prosimy o określenie, jaki rodzaj materiału przyjąć do wyceny. (specyfikacja – PP, przedmiar – miedź, projekt – miedź lub alupex)

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem
Pytanie nr 114
Prosimy o potwierdzenie, że specyfikacja techniczna w zakresie instalacji sanitarnych odnosi się do projektowanej budowy basenu w Żmigrodzie. W specyfikacji mowa np. o grzejnikach elektrycznych, instalacji hydrantowej Brak takich rozwiązań w udostępnionej dokumentacji dla instalacji sanitarnych.

Odpowiedź:

Specyfikacja techniczna odnosi się do projektowanej budowy basenu w Żmigrodzie
Pytanie nr 115
W specyfikacji technicznej mowa o separatorze tłuszczu brak takiego rozwiązania w projekcie. Jeśli ma być separator to prosimy o odpowiednie uzupełnienie projektu.

Odpowiedź:

W projekcie nie przewiduje się separatora tłuszczu
Pytanie nr 116
Prosimy o udostępnienie rysunków niecki z rozprowadzonymi instalacjami zasilającymi wszystkie punkty napływowe oraz odpływowe z  podaniem średnic tych przewodów.

Odpowiedź:

Układ rozprowadzenia instalacji napływowej i odpływowej oraz rozmieszczenie poszczególnych punktów  pokazany jest i opisany na rysunkach S1, S6, B1, B4. Średnice przewodów podane są na rys. S6.

Pytanie nr 117
W odpowiedzi na pytanie nr 70 Zamawiający wskazuje na schemat z rysunku S6, Na schemacie S6 jest tylko zasygnalizowane wykorzystanie odpowiednich urządzeń, natomiast w całym udostępnionym projekcie nie ma wskazanych dokładnych typów tych urządzeń. Prosimy o udostępnienie symboli katalogowych oraz nazw producentów dobranych urządzeń jeśli chodzi o technologię oraz atrakcje basenowe, tak aby można było wycenić urządzenia o nie gorszych parametrach (automatyka, sterowanie, pompy dysze, urządzenia dozujące, zawory elektromagnetyczne itd.) Ponawiamy prośbę o pełną odpowiedź na pytanie nr 70

Odpowiedź:

Nie możliwe jest wskazanie średnic zbiorników pompowni ich dokładnej głębokości itp. Każdy producent ma do swoich produktów zaproponowane własne rozwiązania typów zbiorników itp. 

Patrz. także odp. na pyt. Nr 96

Należy zastosować elementy wyposażenia i urządzenia o funkcji, sposobie działania i przeznaczeniu analogicznym do pokazanych na rysunku S6. Dopuszczalne są korekty wymiarów, budowy i wydajności od podanych bez pogorszenia funkcji jaką mają spełniać. Wykonanie materiałowe nie gorsze niż podane na rys. S6. Wszystkie elementy wyposażenia muszą spełniać wymogi jak dla basenów publicznych.

Pytanie nr 118
W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 74 prosimy o literalne podanie rodzaju złoża wielowarstwowego, gdyż w legendzie można odnaleźć informację na temat wysokości złoża = 1,2 m natomiast nie można odnaleźć oznaczenia rodzaju złoża.    

Odpowiedź:

Należy zastosować układ złoża filtracyjnego zgodnie z zaleceniem producenta filtra przy zachowaniu podanych parametrów wydajności i wymiarów filtrów. W przypadku filtrów zastosowanych w projekcie występuje złoże dwuwarstwowe z warstwą żwiru o granulacji 1-2 mm grubości ~ 100 mm i piasku filtracyjnego o granulacji 0.4-0.8 mm. 

Pytanie nr 119
Prosimy o udostępnienie projektu wykonania instalacji kolektorów słonecznych z przyjętymi średnicami i materiałem. W przedmiarze nie ujęto rurarzu dla tej instalacji, a bez projektu nie można go wyliczyć.

Odpowiedź:

Należy zastosować dowolne kolektory spełniające następujące warunki:

Kolektory wykonane z PP, PE lub EPDM odpornych na promieniowanie UV, wysoką temperaturę, działanie chloru, a także innych środków chemicznych stosowanych w basenach kąpielowych. 

Ciśnienie robocze - 0,16 kPa, zalecana wielkość przepływu wody przez absorber 50  120 l/(m2/h), minimalny współczynnik absorpcji - 0,90 , temperatura wody na odpływie absorbera - max. 70 °C, minimalna wydajność cieplna przy promieniowaniu 1000 W z uwzględnieniem zysków ciepła z otocznia i optymalnym kącie montażu - 900 Wh/m2. 

Średnice przewodów zależne od zastosowanych kolektorów i zaleceń producenta.

Pytanie nr 120
Czy opłatę za wycinkę drzew poniesie Zamawiający zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego w Trzebnicy? 

Odpowiedź:

Zgodnie z Decyzją Zamawiający zwolniony jest z opłat. Patrz odpowiedź na pytanie nr 12
Pytanie nr 121
W związku z nieprecyzyjnymi opisami w dokumentacji projektowej dotyczącej sposobu i zakresu wyburzenia, a następnie uzupełnienia ścian niecki basenowej, wnosimy o jednoznaczne określenie ilości i jakości prac jakie należy uwzględnić przy kalkulacji. Jeżeli projektant nie może precyzyjnie określić zakresu, to dlaczego ma to uwzględnić wykonawca. (zapis w opisie do projektu: Ze względu na brak w chwili obecnej możliwości określenia rzeczywistego poziomu posadowienia poszczególnych fragmentów ścian należy po ich odsłonięciu (po wyburzeniu niezbędnych części płyt dennych i usunięciu części podłoży) ustalić z projektantem warunki i sposób ich uzupełnienia. W związku z tym prosimy o jednoznaczne i precyzyjne określenie zakresu robót.

Odpowiedź:

Zakres robót został precyzyjnie określony poprzez udzielenie wszystkich odpowiedzi na pytania Wykonawców
Pytanie nr 122
Jak należy kalkulować materiał z rozbiórki – ziemie, gruzy, stal – brak określenia w przedmiarze i w dokumentacji. Brak kosztów składowania i wywozu tych materiałów. Prosimy o przedstawienie przedmiarów na ten zakres.

Odpowiedź:
Materiał z rozbiórki należy kalkulować jako odpad. 

Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest  do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),

Przywołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Przedmiar jest materiałem pomocniczym dla sporządzenia kalkulacji własnej. Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty wyliczone przez niego w Ofercie stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.





Pytanie nr 123
Czy zamawiający potwierdza, iż koszty za obsługę archeologiczną podczas robót ziemnych ma ponieś wykonawca? Decyzja o prowadzeniu robót została wydana na Zamawiającego i to Zamawiający powinien ponosić koszty. 

Odpowiedź:
TAK. Koszty za obsługę archeologiczną podczas robót ziemnych ma ponieś wykonawca
Pytanie nr 124
W uszczegółowieniu określono iż ławki i istniejące ogrodzenie basenu należy przewieź w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Prosimy o określenie ilości tych elementów, gdyż dokumentacja tego nie precyzuje.

Odpowiedź:
Zamawiający rezygnuje z demontażu i przewozu ławek – nie należy wyceniać.
Łączna długość starego ogrodzenia do demontażu wynosi ok. 90 mb. (wysokość ok. 1,80 m)
Pytanie nr 125
Czy do ogrodzenia terenu można przyjąć montaż słupków prostokątnych zamiast okrągłych wg systemowych rozwiązań niektórych producentów? Czy ogrodzenie ma posiadać prefabrykowany cokół betonowy?

Odpowiedź:
Ogrodzenie terenu należy wykonać ze słupków prostokątnych.
Ogrodzenie ma posiadać prefabrykowany cokół betonowy.
Pytanie nr 126
W dokumentacji brak rysunków dotyczących profili zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na odcinku S1-S9 proszę o uzupełnienie

Odpowiedź:

Na etapie przetargu wystarczająca jest do wyceny informacja podana na PZT i opisie technicznym projektu.
Długości odcinków instalacji:

S1 - S5 = 9.60 m

S5 - S6 = 37.40 m

S6 - budynek techniczny = 36.40 m

S1 - S2 = 17.10 m

S2 - S3 = 33.00 m

S3 - S4 = 14.20 m

S4 - niecka dla pływających = 5.50 m

S2 - niecka rekreacyjna = 18.90 m

S2 - brodzik wejściowy = 8.80 m

podejście do brodzika dwupoziomowego dla dzieci = 10.20 m

podejście do brodzika wejściowego = 7.50 m

Pytanie nr 127
W dokumentacji brak rysunków dotyczących profili zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na odcinku D1-D4 proszę o uzupełnienie

Odpowiedź:

Na etapie przetargu wystarczająca jest do wyceny informacja podana na PZT i opisie technicznym projektu

Długości odcinków instalacji:

wlot z rury spustowej - D4 = 12.30 m

D4 - D2 = 15.00 m

Pytanie nr 128
W dokumnetacji brak rysunków dotyczących profili przepompowni tzn 

- głębokość i brak informacji o wyposażeniu i parametrów pomp

- zagłębienie wlotów do pompowni

- Jakieś szczególne wytyczne do automatyki… monitoring etc - proszę o uzupełnienie

Odpowiedź:

Nie możliwe jest wskazanie średnic zbiorników pompowni ich dokładnej głębokości itp.

Każdy producent ma do swoich produktów zaproponowane własne rozwiązania typów zbiorników itp. 

Pytanie nr 129
W dokumentacji dotyczącej budynku zaplecza socjalnego i gastronomicznego oraz budynku zaplecza sanitarnego i rekreacji brakuje schematu rozdzielnicy głównej R-1. Występuje natomiast zarówno w opisie technicznym i jako schemat rozdzielnica automatyki R-A, której nie ma na żadnym rzucie dotyczącym instalacji elektrycznych, jest także umieszczony w dokumentacji schemat rozdzielnicy RA3, która nie występuje w opisie technicznym. Czy te rozdzielnice tj R-A i RA3 wchodzą w zakres wyceny, jeżeli tak to gdzie są zlokalizowane, czy wlz-ty je zasilające też są w zakresie wyceny? Jak zlokalizować odbiory w rozdzielnicy RA3, (w projekcie PZT nie są one

pokazane).

Odpowiedź: 

Schemat rozdzielnicy R-1 (opisanej jako RA) pokazany jest na rys. E7. Rozdzielnica RA-3 znajduje się w komorze technicznej basenu i służy do zasilania atrakcji basenowych.

Pytanie nr 130
Odnośnie oświetlenia zewnętrznego – w dokumentacji jest schemat zasilania, czy jest to samodzielna szafka oświetlenia, jeżeli tak to skąd zasilana, jeżeli to część rozdzielnicy to jakiej, czy istniejącej, czy nowoprojektowanej? W projektowanych rozdzielnicach, których schematy są załączone do dokumentacji, nie występuje zasilanie oświetlenia terenu. Jako element oświetlenia terenu do dokumentacji jest załączony rzut niecek basenowych z oświetleniem. Nie ma nigdzie ani słowa jakim przewodem zasilane są te oprawy, ani też skąd są zasilane. Czy oświetlenie niecek basenowych też wchodzi w zakres wyceny?

Odpowiedź: 

Automatykę oświetlenia zewnętrznego należy zabudować i zasilić z rozdzielnicy głównej R1 w budynku zaplecza socjalnego i gastronomicznego. Oświetlenie niecek basenu zasilane jest poprzez transformatory 230/12 V z zabezpieczeniem IP-65 z rozdzielnicy R-A3 umieszczonej w komorze technicznej basenu. Podłączenie opraw za pomocą kabla 2x6 mm2

Pytanie nr 131
W opisie jest uwaga na temat latarń oświetlenia zewnętrznego, mają być dokładnie tego samego typu co latarnie montowane w I etapie. Proszę o podanie typu tych latarń.

Odpowiedź:

Należy wycenić słup ocynkowany okrągły o wysokości 5 m oraz oprawę oświetleniową typu OPA – 1 
Stopień ochrony: IP 65
Klasa izolacji: II

Materiał:

- podstawa – odlew ciśnieniowy ze stopu aluminium

- osłona sprzętu elektrycznego – poliwęglan

malowanie proszkowe farby poliestrowe

kolor czarny
klosz przezroczysty
daszek typ AURIUS
Pytanie nr 132
Pytanie odnośnie oświetlenia zewnętrznego – wg schematu kable wychodzą z jednego miejsca, natomiast wg projektu PZT latarnie są zasilane z dwóch różnych budynków, pytanie – która wersja jest prawdziwa.

Odpowiedź:

Oświetlenie zewnętrzne należy zasilać zgodnie z rysunkiem E12

Pytanie nr 133
System monitoringu:

Proszę o wyjaśnienie w jakich rurach ma być rozprowadzony przewód w ziemi na terenie obiektu.

Czy istnieje możliwość zamiany przewodów YDY 3x1,5 i YWD75 na 1 przewód sygnałowo-zasilający?

Odpowiedź:
Okablowanie systemu monitoringu należy wykonać zgodnie z uszczegółowieniem dołączonym do odpowiedzi nr 3 z dnia 29.11.2012 r. 
Pytanie nr 134
System nagłośnienia:

Brakuje opisu technicznego do w/w systemu.

Proszę o wyjaśnienie czy istnieje możliwość rozprowadzenia przewodów nagłośnienia w tej samej kanalizacji kablowej co przewodowanie systemu monitoringu.

Odpowiedź:

Dołączono opis techniczny do odpowiedzi nr 3 z dnia 29.11.2012 r.
Należy zastosować przewód do nagłośnienia do instalacji 100 V w podwójnej izolacji typu SPC – 525/SW lub równoważny.
Przewód na zewnątrz należy poprowadzić w rurze ochronnej DVK 40

Zamawiający nie wyraża zgody na poprowadzenie okablowania monitoringu w powyższej rurze ochronnej.
Pytanie nr 135
Instalacje elektryczne:

Proszę o wyjaśnienie jaki jest właściwy przekrój kabla zasilającego rozdzielnicę RA-3. Na schemacie rozdzielnicy RA podany jest kabel YKY 5x35mm2, natomiast na schemacie rozdzielnicy RA-3 jako kabel zasilający podany jest kabel YKY 5x50mm2.

Który typ kabla jest właściwy?

Odpowiedź:

YKY 5x35mm2
Pytanie nr 136
Z której rozdzielni ma być wyprowadzone zasilanie oświetleniem zewnętrznym. W materiałach zamieszczonych na stronie internetowej jest schemat sterowania oświetleniem zewnętrznym lecz nie jest on przyporządkowany do żadnej z rozdzielnic. Również nie występuje w żadnym punkcie jako osobna rozdzielnia.

Odpowiedź: 

Automatykę oświetlenia zewnętrznego należy zabudować i zasilić z rozdzielnicy głównej R1 w budynku zaplecza socjalnego i gastronomicznego.

Pytanie nr 137
Proszę o załączenie rysunków na rozprowadzenie kabli  ziemnych z rozdzielni RA-3.
Brak szczegółowych rysunków uniemożliwia obliczenie długości tych kabli.

Odpowiedź: 

Przekroje i rodzaje przewodów dla urządzeń zasilanych z RA-3 na rysunku E11.

Okablowanie prowadzone w komorze technicznej i w razie potrzeby w projektowanej płycie dennej lub po zewnętrznej stronie niecki basenowej. 

Zasady wykonywania proj. wykonawczych nie wymagają zestawienia w/w elementów. 

Doświadczenie oferenta powinno być wystarczające do oceny kosztów instalacji w tym zakresie.

Pytanie nr 138
Proszę o podanie długości kabli zasilających urządzenia zasilane z RA-3 , podobnie jak zostały podane na schemacie oświetlenia zewnętrznego. 

Odpowiedź: 

Przekroje i rodzaje przewodów dla urządzeń zasilanych z RA-3 na rysunku E11.

Okablowanie prowadzone w komorze technicznej i w razie potrzeby w projektowanej płycie dennej lub po zewnętrznej stronie niecki basenowej. 

Zasady wykonywania proj. wykonawczych nie wymagają zestawienia w/w elementów. 

Doświadczenie oferenta powinno być wystarczające do oceny kosztów instalacji w tym zakresie.

Pytanie nr 139
Prosimy o udostępnienie dokumentacji rysunkowej i opisowej dotyczącej kolektorów słonecznych. Załączony przez Zamawiającego rysunek dot. kolektorów nie dostarcza informacji niezbędnych do sporządzenia wyceny..

Odpowiedź: 

Kolektory wykonane z PP, PE lub EPDM odpornych na promieniowanie UV, wysoką temperaturę, działanie chloru, a także innych środków chemicznych stosowanych w basenach kąpielowych. 

Ciśnienie robocze - 0,16 kPa, zalecana wielkość przepływu wody przez absorber 50 � 120 l/(m2/h), minimalny współczynnik absorpcji - 0,90, temperatura wody na odpływie absorbera - max. 70 °C, minimalna wydajność cieplna przy promieniowaniu 1000 W z uwzględnieniem zysków ciepła z otocznia i optymalnym kącie montażu - 900 Wh/m2. Przyjęte powierzchnie wynikają z ograniczenia terenu. 

Pytanie nr 140
W odpowiedzi z dnia 26.11.2012 roku Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 30, przytaczając opis do Projektu. Na podstawie tych  danych nie jesteśmy w stanie dobrać pompowni. Parametry potrzebne do wyceny pompowni EPS: rodzaj ścieków, ilość i rodzaj pomp, parametry pracy pompy (Q [l/s] , H [m]), rodzaj zbiornika i jego wymiary, wymagania dotyczące sterowania i monitoringu pracy pompowni.

Odpowiedź: 

Nie możliwe jest wskazanie średnic zbiorników pompowni ich dokładnej głębokości itp. Każdy producent ma do swoich produktów zaproponowane własne rozwiązania typów zbiorników itp. 

Patrz. także odp. Na pyt. Nr 96

Pytanie nr 141
Prosimy o uściślenie rodzajów wykończenia ścian w poszczególnych pomieszczeniach.

Odpowiedź: 

Dołączono opis wykończenia ścian w poszczególnych pomieszczeniach
Pytanie nr 142

W przedmiarach:
poz. 494 - Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna – ilość 4 szt

poz. 495 - Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna przewodowa – ilość 1 szt

USZCZEGÓŁWIENIE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - Dodatkowo należy zamontować dwie kamery monitoringu przy wejściu do budynku oraz odpowiedni rejestrator do odbioru sygnału ze wszystkich kamer - łącznie 7 kamer.

Rys. nr MT1, MT2, MT3 dokumentacji i uszczegółowienie wskazują łącznie 16 kamer. Proszę o określenie ilości kamer do zainstalowania.

Odpowiedź: 

16 kamer. Zgodnie z opisem dołączonym do odpowiedzi nr 3 z dnia 29.11.2012 r.
Pytanie nr 143
W przedmiarach: Dział 7 – zagospodarowanie terenu basenu - Instalacje elektryczne i oświetleniowe. 

poz. 475 - Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie – ilość 120 mb poz. 476 - Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie – ilość 90 mb, łączna ilość kabla – 210 mb. Rys. E12 dokumentacji - łączna długość linii kablowej podana przez projektanta tj. 249,4mb Proszę o podanie prawidłowej ilości kabla.

Odpowiedź: 

Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Przebieg tras kablowych i długości pokazane są  na rys. PZ1c i E12.

Pytanie nr 144
Rys. 17 dokumentacji projektowej – podano: Lampa parkowa malowana proszkowo, wysokość 5m, natomiast rys. E12 dokumentacji projektowej – podano: słup parkowy H=4m. Proszę o sprecyzowanie wysokości słupa oświetlenia zewnętrznego.

Odpowiedź:

Należy wycenić słup ocynkowany okrągły o wysokości 5 m.
Pytanie nr 145
USZCZEGÓŁWIENIE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO – pkt 9. - Lampy muszą nawiązywać do lamp zamontowanych w I etapie inwestycji (wzór w dokumentacji projektowej) – Proszę o podanie typu, koloru RAL, nazwy producenta słupa oświetleniowego i oprawy oświetlenia zewnętrznego wbudowanych w I etapie inwestycji.

Odpowiedź:

Należy wycenić słup ocynkowany okrągły o wysokości 5 m oraz oprawę oświetleniową typu OPA – 1 

Stopień ochrony: IP 65

Klasa izolacji: II

Materiał:

- podstawa – odlew ciśnieniowy ze stopu aluminium

- osłona sprzętu elektrycznego – poliwęglan

malowanie proszkowe farby poliestrowe

kolor czarny
klosz przezroczysty
daszek typ AURIUS
Pytanie nr 146
W przedmiarach: Dział 7 – zagospodarowanie terenu basenu - Instalacje elektryczne i oświetleniowe, brak pozycji: Montaż słupów oświetlenia zewnętrznego. Proszę o odpowiedź, czy dostawa słupów wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Odpowiedź:

Tak montaż słupów wchodzi w zakres niniejszego postępowania.
Pytanie nr 147
Rys. E12 dokumentacji – Lampa parkowa – rysunek przedstawia słup wkopywany. Po dokonaniu wizji lokalnej na obiekcie, w I etapie inwestycji wbudowano słupy montowane na fundamencie. Proszę o podanie rodzaju posadowienia słupa oświetlenia zewnętrznego, czy mają to być słupy wkopywane, czy montowane na fundamencie jak w I etapie inwestycji.

Odpowiedź:

Słupy oświetlenia zewnętrznego mają być montowane na fundamencie typu F100
Pytanie nr 148
W przedmiarach: Dział 2 - Prace remontowe i wykonawcze istniejącej niecki. poz. 101 - Oprawy oświetleniowe żarowe basenowe mosiężne przykręcane - analogia lampa bezniszowa do basenu foliowego 100 W 12 V – ilość 40 kpl, 

Rys. B4b dokumentacji – oświetlenie niecki basenu – podano ilość 32 kpl. Proszę o podanie prawidłowej ilości opraw oświetleniowych.

Odpowiedź: 

Powinno być 32 kpl opraw oświetleniowych.

Pytanie nr 149
Warunki przyłączenia do sieci rozdzielczej EnergiaPro 

Moc przyłączeniowa: 40 kW, pkt. 6 – Układ pomiarowo rozliczeniowy: 230/400V. Warunki przyłączenia nie mówią nic na temat układu pomiarowego półpośredniego. Rys. E7 dokumentacji: Schemat jednokreskowy zasilania – Rozdzielnica główna RA. Na schemacie jednokreskowym podano układ zasilania półpośredni, poprzez przekładniki prądowe, przekładnia 250/5. Na rysunku również przedstawiona została bateria kondensatorów BK-55 Q=37,5/5 KVAr, obudowa w II klasie. Proszę o podanie jaki należy zabudować układ pomiarowy bezpośredni czy półpośredni i czy należy zamontować baterią kondensatorów, proszę o podanie lokalizacji rozdzielnicy głównej RA przedstawianej na rys. E7

Odpowiedź: 

Schemat rozdzielnicy R-1 (opisanej jako RA) pokazany jest na rys. E7. Należy zastosować układ pomiarowy bezpośredni.

Pytanie nr 150
Rys. E7 dokumentacji: Schemat jednokreskowy zasilania – Rozdzielnica główna RA.

Na rysunku E7 podano: zasilanie rozdzielnicy RA – kabel YKY 4x185 mm2, natomiast opis techniczny – Instalacje elektryczne pkt 9.4 Linie WLZ – podstawowy rozdział energii.: ze skrzynki pomiaru rozliczeniowego wyprowadzona zostanie linia kablowa WLZ do projektowanych budynków i zakończona w rozdzielnicy głównej zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 14 – korytarz. Linia WLZ wykonana będzie kablem ziemnym YKYżo 5x16 – 1 kV. Proszę o podanie przekroju kabla zasilającego rozdzielnicę RA.

Odpowiedź: 

Należy zastosować kabel YKYżo 5x35 1kV.

Pytanie nr 151
Rys. ET5 dokumentacji: Schemat jednokreskowy rozdzielni sterowania i automatyki R-A1-3 - Budynek techniczny. Proszę o potwierdzenie, że opis R-A1-3 oznacza, że są to trzy identycznie wyposażone rozdzielnice R-A1, R-A2, R-A3.

Odpowiedź: 

Rozdzielnice R-A1, R-A2, R-A3 są identyczne.
Pytanie nr 152
Rys. E11 dokumentacji – Schemat jednokreskowy zasilania – Rozdzielnica RA3. Proszę o wskazanie lokalizacji rozdzielnicy RA3 przedstawionej na rys. E11.

Odpowiedź: 

Rozdzielnica umieszczona jest w komorze technicznej między nieckami basenu.

Pytanie nr 153
Rys. E10 dokumentacji - Schemat sterowania oświetleniem zewnętrznym. Proszę o podanie gdzie należy zabudować automatykę oświetlenia zewnętrznego, przedstawianą na rys. E10. Czy ma to być osobna niezależna rozdzielnica, jeśli tak to proszę podać z której rozdzielnicy należy zasilić rozdzielnię oświetlania zewnętrznego oraz przekrój i typ kabla zasilającego rozdzielnię oświetlania zewnętrznego.

Odpowiedź: 

Automatykę oświetlenia zewnętrznego należy zabudować w rozdzielnicy głównej R1.

Pytanie nr 154
Proszę o wskazanie czy wymiana złącza kablowego ZK wchodzi w zakres niniejszej inwestycji i czy należy to wycenić, jeśli tak, to proszę podać rodzaj złącza kablowego ZK.

Odpowiedź: 

Wymiana złącza wchodzi w zakres inwestycji. 

Złącze typu ZK3 bo takie jest istniejące na ścianie budynku (i w warunkach z energetyki) chociaż ze względów technicznych wystarczyłoby ZK2

Pytanie nr 155
Rys. E8 – schemat jednokreskowy zasilania – Bud. Zaplecza socjalnego i gastronomicznego. Na schemacie rozdzielni R-A2 obw. F05 -1p/B16 wypust 3 fazowy w pom. 16 i F06-1p/B16 gniazdo 3 fazowe w pom. 16 – podane zabezpieczenia na schemacie są zabezpieczeniami 1 fazowymi. Proszę o odpowiedź czy należy je zamienić na: F05-3p/B16 i F06-3p/B16 zabezpieczenia 3 fazowe

Odpowiedź: 

Tak, należy zamienić zabezpieczenia.

Pytanie nr 156
Rys. E9 – Schemat jednokreskowy zasilania – Bud. Zaplecza sanitarnego i rekreacji. Na schemacie rozdzielni R-A4, obw. F05 -1p/B16 nagrzewnice kanałowe Nk1 – Nk5 - podane zabezpieczenia na schemacie są zabezpieczeniami 1 fazowymi. Proszę o odpowiedź czy należy je zamienić na: F05-3p/B16 i F06-3p/B16 zabezpieczenia 3 fazowe

Odpowiedź: 

Tak, należy zamienić zabezpieczenia.

Pytanie nr 157
Rys. E9 – Schemat jednokreskowy zasilania – Bud. Zaplecza sanitarnego i rekreacji. Na schemacie rozdzielni R-A5 obw. F02 -1p/B16 wypust 3 fazowy w pom. 13; F03-1p/B16 wypust 3 fazowy w pom.13 i F02 -1p/B16 nagrzewnica kanałowa Nk2 - podane zabezpieczenia na schemacie są zabezpieczeniami 1 fazowymi. Proszę o odpowiedź czy należy je zamienić na: F02-3p/B16 i F03-3p/B16 zabezpieczenia 3 fazowe.

Odpowiedź: 

Tak, należy zamienić zabezpieczenia.

Pytanie nr 158

W projekcie boiska sportowego jest zapis: nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa natryskowa 8+8 mm, gdzie nie jest to możliwe, ponieważ jeśli ma być to natrysk to górna warstwa – natrysk ma 2 mm a dolna SBR 10 mm, jeśli jest 8+8 to nie jest to metoda natryskowa tylko EPDM kładziona przez maszynę. Proszę o sprawdzenie tego błędu, ponieważ od tego jaka jest metoda zależy cena. Proszę o załączenie poprawnych projektów.  
Odpowiedź: 

Boisko sportowe należy wykonać w technologii typu NATRYSK. Górna warstwa warstwa gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm w kolorze ceglastym.
Pytanie nr 159
Czy do oferty przetargowej należy dołączyć kosztorys ofertowy. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów o brakujące pozycje min.:

- słupki startowe,

- liny torowe,

- zaczepy do lin,

- pompy kolektorów słonecznych,

- muszla odkurzacza,

- dysze wlotowe denne,

- odpływy denne,

- sterownik poziomu wody z 5 – cioma elektrodami,

- oczomyjka,

- dmuchawy filtrów,

- układ kontroli i sterowania,

- wanny chemoodporne,

- dysz napływowych,

- prysznicy

Odpowiedź: 

Kosztorys ofertowy nie jest wymagany do oferty.

Pytanie nr 160
Czy w zakres zadania wchodzi również zakup odkurzacza basenowego. Prosimy o podanie jego parametrów.

Odpowiedź: 
TAK
Odkurzacz automatyczny do basenów publicznych o wielkości do 25 m, z wysepkami i przeszkodami. Wyposażony w szczotkę do PVC, trzy cykle pracy (4, 6 i 8 godzinne), pilot zdalnego sterowania z sygnalizatorem zapełnienia worka. Z funkcją skanowania powierzchni i doczyszczania ścian basenu.

Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla stron.

     







Zatwierdził








Burmistrz Gminy Żmigród








     Robert Lewandowski
