[image: image2.png]b 4 Fundusze 2 DOLNY Unia Europejska
Europejskie 3 jski
I Prograrg Rjegionalny SLASK R°Z‘E’%E?‘p:ézl?:’f‘g?::;é -






	[image: image1.png]ZMIGROD

usi byé daleko




	Urząd Miejski w Żmigrodzie

Plac Wojska Polskiego 2-3 

55-140 Żmigród

tel. 71 385 30 50

e-mail: urzad@zmigrod.com.pl


IRL.271.4.2017







Żmigród, dnia 11 kwietnia 2017 r.  

Do wiadomości publicznej
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa i modernizacja Przedszkola „Zielona Dolina” w Żmigrodzie”
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn zm.), Zamawiający Gmina Żmigród informuje, że dnia 7 kwietnia 2017 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Treści zapytań oraz odpowiedzi przedstawiono poniżej.
1. W przedmiarze i projekcie brak osłon na grzejniki, które są wymagane zgodnie z  rozporządzeniem (Dz.U. 2010 nr 161 poz. 1080), czy należy to interpretować, że Inwestor wyposaży obiekt w te osłony we własnym zakresie.? Jeśli ma to być zawarte w ofercie, to prosimy o udostępnienie rysunku wykonawczego tych osłon oraz uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź: Osłon na grzejniki nie należy uwzględniać w ofercie
2. Prosimy o odpowiedź, w jaki sposób Inwestor przewiduje zapewnienie wymaganej przepisami temperatury wody 35 do 40 *C

Odpowiedź: Zapewnienie odpowiedniej temperatury ciepłej wody użytkowej przewiduje się uzyskać za pomocą automatyki sterującej w kotłowni, gdzie odbywa się centralne  przygotowanie c.w.u w zasobniku ciepłej wody.  

3. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie zadania, wg udostępnionych projektów wyczerpuje zobowiązania Wykonawcy wobec Inwestora w zakresie spełnienia wymagań określonych w SIWZ oraz przepisami, w szczególności zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. 2010 nr 161 poz. 1080) 

4. Odpowiedź: TAK. Wykonanie zadania, wg udostępnionych projektów wyczerpuje zobowiązania Wykonawcy wobec Inwestora w zakresie spełnienia wymagań określonych w SIWZ oraz przepisami, w szczególności zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. 2010 nr 161 poz. 1080) 
5. Prosimy o odpowiedź, czy Inwestor dopuszcza zamianę materiałów dla instalacji wodnych z miedzi lutowanej na PP PN20 łączonych przez zgrzewanie? 

Odpowiedź: Dopuszcza się zmianę materiałów dla instalacji wody z miedzi na PP  PN20 łączonych przez zgrzewanie.

6. Prosimy o odpowiedź, czy Inwestor dopuszcza zamianę materiałów dla instalacji c.o. z miedzi lutowanej na rury stalowe węglowe ocynkowane łączone przez zaprasowywanie.
Odpowiedź: Dopuszcza się zmianę materiałów dla instalacji c.o. z miedzi lutowanej na rury stalowe węglowe ocynkowane łączone przez zaprasowanie z uwagą, że większa część instalacji c.o. została już wykonana w miedzi. 

7. Prosimy o potwierdzenie, że sposób prowadzenia przewodów c.o. oraz wody zgodnie z projektem wystarczy dla zapewnienia kompensacji przewodów.
Odpowiedź: Sposób prowadzenia przewodów c.o. i wodnych  zgodnie z projektem wystarczy dla zapewnienia właściwej kompensacji rur.

8. Prosimy o odpowiedź czy baterie umywalkowe mają być standardowe jednouchwytowe na wodę zimną i ciepłą, stojące?
Odpowiedź: Baterie umywalkowe mają być jedno uchwytowe stojące na wodę ciepłą i zimną ale w I gatunku.

9. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z projektem podłączenie nowobudowanych instalacji sanitarnych do istniejących instalacji w kotłowni nie wymaga montażu dodatkowych urządzeń typu pompy, zawory regulacyjne, zawory antyskażeniowe, filtry itp., tylko zgodnie z projektem polega na połączeniu do istniejących króćców na rozdzielaczu lub odejść istniejących instalacji wody. Zgodnie z projektem jest tylko montaż zaworu pierwszeństwa.
Odpowiedź: Podłączenie instalacji c.o. i wody zimnej i ciepłej  w kotłowni nie wymaga montażu dodatkowych urządzeń.

10. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z projektem kocioł, automatyka kotła oraz system przygotowania cwu pozostaje bez zmian. 
Odpowiedź: Potwierdza się , że zgodnie z projektem kocioł c.o., automatyka oraz system przygotowania c.w.u. pozostają bez zmian.

11. Prosimy o potwierdzenie, że instalacja odkurzacza centralnego jest w zakresie inwestycji.

Odpowiedź: Instalacja odkurzacza centralnego jest w zakresie inwestycji.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, są wiążące i stanowią jej integralną część.
Projekt pt. „Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu „Zielona Dolina” w Żmigrodzie w ramach kompleksowej przebudowy i modernizacji przedszkola” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020


[image: image2.png]