# SPIS TREŚCI:

- Strona tytułowa								str.1

- Izba i uprawnienia								str.2-6

- Podstawa opracowania							str.7

- Zakres opracowania							str.7

- Opis techniczny								str.8-41

- Część rysunkowa

IS-TK1 – RZUT PRZYZIEMIA – KOTŁOWNIA 				1:100

IS-TK2 – KOTŁOWNIA – DYSPOZYCJA BUDOWLANA		1:100

IS-TK3 – SCHEMAT KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

PODLOGI MAGAZYNU PALIWA 				1:100

IS-TK4 – RZUT PRZYZIEMIA – MAGAZYN PALIWA			1:100

IS-TK5 – RZUT DACHU – KOTŁOWNIA

I MAGAZYN PALIWA 						1:100

IS-TK6 – SCHEMAT TECHNOLOGII KOTŁOWNI			-------

# 4. Podstawa opracowania

Projekt został opracowany w oparciu o:

- podkłady wykonawcze architektoniczne;

- aktualne normy i przepisy projektowania;

# 5.  Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy technologii kotłowni dla

BUDOWA PRZYSZKOLNEJ KRYTEJ PŁYWALNI PN. „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK”

ORAZ CENTRUM FITNESS; Żmigród, ul. Sienkiewicza dz. nr:  43, 1/3 obręb 0001, Żmigród, ark. 13,  jedn. ewid.: 0022006_4 Żmigród-Miasto

6. OPIS TECHNICZNY - KOTŁOWNIA

Kotłownia wyposażona zostanie w 2 kotły na paliwo stałe pellet marki Herz Firematic T-Control 249kW z modułem kaskady ( sterownik K2 oraz rozszerzenie K1) dla kotła ze sterownikami T-Control dla obiegów grzewczych

Łączna moc kotłowni wynosi 498 kW.

Moduł kaskady K1 ze sterownikiem T-Control  sterować będzie:

- obiegiem zestawu podnoszenia temperatury powrotu

- obiegiem ładowania cwu

- obiegami bezpośrednimi

- obiegami mieszaczowymi

- czujnikiem STB kotła

- czujnikiem STS

- czujnikiem KTS

- ogranicznikiem STB oraz TR

Kotłownia będzie pracować na stałych parametrach 70/50, co wynika z parametrów wymaganych dla central wentylacyjnych -obieg bezpośredni oraz wymienników technologii basenowej.

Kotłownia będzie pracować w układzie zamkniętym – kotły wyposażone są w wężownice schładzające wraz z zaworem termostatycznym-czujka zanurzona w objętości wodnej kotła, który po przekroczeniu zadanej temperatury 95oC dopuszcza wodę i schładza obieg. Woda schłodzona odprowadzana jest grawitacyjnie do studni schładzającej.

Kotły utrzymuje minimalna temperaturę powrotu – a pomocą pomp kotłowych PK1 oraz PK2 wraz z zaworami mieszającymi MK1 oraz MK2.

Obieg dla zasilenia central wentylacyjnych posiada mieszacz główny – wymagana temperatura dla centrali przygotowywana jest przez układ podmieszania znajdujące się przy centralach. Układ ma za zadanie pracować w priorytecie przygotowania parametrów dla potrzeb central wentylacyjnych oraz aparatów grzewczo-wentylacyjnych – w przypadku podania sygnału o załączeniu centrali kotły przygotowują czynnik grzewczy o parametrach 70/50 niezależnie od krzywej grzewczej.

Obiegi dla potrzeb technologii basenowej są obiegami bezpośrednimi bez mieszaczy o parametrach 70/50 przez cały rok. W celu podawania na cele basenowe dokładnej temperatury wody podgrzanej zaprojektowany zostaje zawór mieszający po stronie pierwotnej wymiennika – zgodnie ze schematem technologicznym kotłowni. Jego wysterowanie następuje poprzez odczyt parametrów z czujników po stronie wtórnej wymienników – na zasileniu i powrocie. Czujniki należy umieścić w odległości maksymalnie 1m od wymienników. Przewody sygnałowe czujników należy prowadzić w odpowiedniej odległości od przewodów elektrycznych aby uniknąć zakłócenia sygnału. Przewody sygnałowe prowadzić osobną trasą. Należy dobrać średnice przewodów sygnałowych poprzez dostawcę technologii kotłowni tak, aby uniknąć spadku jakości sygnału na trasie do kotłowni. Parametr wody basenowej ustawiany na sterowniku kotła. W przypadku zaniku napięcia zawory mieszające układu basenowego muszą zostać zamknięte w celu zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury maksymalnej dopuszczalnej po stronie wtórnej. W przypadku braku możliwości zamknięcia zaworu w przypadku zaniku napięcia należy po stronie układu pierwotnego kotłowni zastosować opcjonalnie zawór elektromagnetyczny NZ. Należy wykonać montaż czujników zgodnie z częścią graficzną opracowania technologii kotłowni w porozumieniu z wykonawcą technologii basenowej - uzgodnienia międzybranżowe. Pozostałe elementy po stronie wtórnej wymiennika należą do branży basenowej.

Obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego o parametrach 70/50 jest obiegiem mieszaczowym-wymaga ustawienia indywidualnej krzywej grzewczej.

Obieg ogrzewania podłogowego o parametrach 70/50 jest obiegiem mieszaczowym-wymaga ustawienia indywidualnej krzywej grzewczej. Na rozdzielaczach ogrzewania podłogowego zamontowane będą indywidualne układy podmieszania na wskazany w branży c.o. parametr.

Obieg nagrzewnicy w kotłowni grzewczej będzie układem mieszaczowym na parametry pracy 70/50 oC oraz indywidualną krzywą grzewczą.

Obieg ciepła technologicznego na potrzeby sauny jest obiegiem mieszaczowym na parametry pracy 70/50 oC pracującym w trybie całorocznym. Utrzymanie stałego przepływu za pomocą zaworu KOMBOVENTIL 4006M.

Każdy kocioł będzie posiadać będzie jeden system kominowy fi300 wyprowadzony minimum 100 cm ponad połać dachową. Komin wyposażyć w odpływ skroplin i podłączenie do instalacji kanalizacyjnej poprzez wcześniejszą neutralizacje. Kotły pobierają powietrze do spalania z pomieszczenia kotłowni.

Kotły Firematic T-Control 249kW wbudowana mają fabrycznie wężownice sładzającą uruchamianą przez zawór termostatyczny po przekroczeniu temperatury 95 stopni. 
	Zabezpieczenie urządzenia grzewczego (woda) przed wzrostem temperatury T  353 K i ciśnienia  P  0,30 MPa  stanowić będzie naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex typu  N80 w/g normy PN-/B-2414 indywidualne dla każdego kotła.

Zabezpieczenie urządzenia grzewczego (woda) przed wzrostem temperatury T  353 K i ciśnienia  P  0,30 MPa  stanowić będzie naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex typu  N1000 w/g normy PN-/B-2414 dla całości zładu obiegów grzewczych.
		Zabezpieczenie urządzenia grzewczego (c.w.u.)  przed wzrostem temperatury T  353 K i ciśnienia P  0,50 MPa  stanowić będzie naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex typu  DT200 w/g normy PN-/B-2414. 	
Dobiera się stacje uzdatniania Cosmowater Standard z dozownikiem ESPEDOS WZ25CH80

Podgrzew wody dla potrzeby c.w.u.  realizowany będzie za pomocą 2 x podgrzewacza pojemnościowego StoraTherm Auqa marki Reflex  AF V=1500dm3. Podgrzewacze podłączone będą szeregowo. Na połączeniu c.w.u. miedzy podgrzewaczami nie wolno montować zaworów odcinających – ze względu na ochronę układu przez jeden zawór bezpieczeństwa oraz naczynie przeponowe przed pierwszym podgrzewaczem na instalacji wody zimnej. Przyłącze wody zimnej dla kotłowni należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem za pomocą zaworu EA . Instalację wody zimnej dla kotłowni należy zabezpieczyć przed wahaniami ciśnienia za pomocą reduktora ciśnienia marki SYR typ 315. Wartość redukcji ustawić na 5bar.

Układy kotłowe wyposażyć w czujnik poziomu wody w kotle SYR 933

Ze względu na pobór powietrza zewnętrznego do spalania projektuje się w pomieszczeniu kotłowni nagrzewnicę wodna LEO FB45 w celu podgrzania powietrza nawiewanego do pomieszczenia kotłowni – sterowanie za pomocą konsoli T-box. Minimalna temperatura w kotłowni +10 stopni.

W kotłowni przewidziano  obiegi kotłowe dla:

    - obieg kotłowy PK1 dla potrzeb podniesienia temperatury powrotu kotła – Grundfoss Magna3 50-120F

    - obieg kotłowy PK2 dla potrzeb podniesienia temperatury powrotu kotła - – Grundfoss Magna3 50-120F

    - obieg grzewczy PO1 dla potrzeb CT1 - przyjęto pompę obiegową typu Magna3 32-60 GRUNDFOS

    - obieg grzewczy PO2 dla potrzeb CT2 - przyjęto pompę obiegową typu Magna3 32-80 GRUNDFOS

    - obieg grzewczy PO3 dla potrzeb c.o. - przyjęto pompę obiegową typu ALPHA3 25-80 GRUNDFOS

    - obieg grzewczy PO4 dla potrzeb o.p. - przyjęto pompę obiegową typu ALPHA3 25-60 GRUNDFOS

    - obieg grzewczy PO5 dla potrzeb WC1 - przyjęto pompę obiegową typu Magna3 32-80 GRUNDFOS

    - obieg grzewczy PO6 dla potrzeb WC2 - przyjęto pompę obiegową typu ALPHA3 25-80 GRUNDFOS

    - obieg grzewczy PO7 dla potrzeb WC3 - przyjęto pompę obiegową typu Magna3 25-60 GRUNDFOS

    - obieg grzewczy PO8 dla potrzeb CTS - przyjęto pompę obiegową typu ALPHA3 25-80 GRUNDFOS

    - obieg grzewczy PO9 dla potrzeb nag.kotłowni - przyjęto pompę obiegową typu Magna3 25-60 GRUNDFOS

    - obieg grzewczy PO10 dla potrzeb przygotowania cwu - przyjęto pompę obiegową typu Magna3 40-100 GRUNDFOS

Pompa obiegowa PO11 sterowana będzie automatycznie  z  regulatora kotła grzewczego T-Control z zewnętrznym zegarem czasowym.

Połączenia rur stalowych czarnych w kotłowni wykonać przez spawanie, natomiast połączenia rur z armaturą i urządzeniami wykonać za pomocą kołnierzy przyspawanych okrągłych płaskich oraz z łączeniem na gwint rurowy. Uszczelnienia połączeń gwintowanych wykonać za pomocą taśmy teflonowej.	
Przewody zimnej wody uzupełniającej wykonać z rur i kształtek z polipropylenu systemu PP StabiGlas łączonych poprzez zgrzewanie polifuzyjne. 	
Armatura i urządzenia – wg specyfikacji materiałowej kotłowni lub równoważne zgodnie z zadanymi parametrami. Nie stosowanie zalecanych parametrów urządzeń spowoduje nieprawidłowe funkcjonowanie układu. Próby ciśnieniowe instalacji i urządzeń technologicznych kotłowni należy przeprowadzić w/g „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Wielkość ciśnienia próbnego przyjąć:

– po stronie wody grzewczej	p = 4 bar

– po stronie zimnej wody	p = 8 bar

Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób ciśnieniowych, należy instalacje i urządzenia technologiczne kotłowni poddać ruchowi próbnemu w czasie 72 h dla parametrów eksploatacyjnych. Ruch próbny przeprowadzić wg “Warunków technicznych jw.” i wymagań producentów urządzeń. Przed wykonaniem izolacji termicznej oraz malowaniem, przewody z rur stalowych czarnych oczyścić z brudu i rdzy do drugiego stopnia czystości powierzchni, a następnie malować farbą przeciwrdzewną odporną na temperaturę 120oC . 		
Podparcia przesuwne i stałe rurociągów wody grzewczej i wody użytkowej  wykonać 
w/g indywidualnego rozwiązania wykonawcy robót. 	
	Wytyczne techniczne producenta kotła oraz pomp wymagają zastosowania stacji uzdatniania wody na potrzeby pierwszego uzupełnienia zładu oraz uzupełniania ubytków wody w czasie eksploatacji instalacji. Dobiera się stacje uzdatniania Cosmowater Standard z dozownikiem ESPEDOS WZ25CH80

Do pomieszczenia kotłowni należy doprowadzić rurociąg wody zimnej – zgodnie z projektem wykonawczym instalacji wod-kan

Rurociągi oznakować strzałkami samoprzylepnymi w kolorze czerwonym 
dla zasilania oraz niebieskim dla powrotu dodając w razie konieczności symbol przesyłanego czynnika W pomieszczeniu kotłowni należy oznakować urządzenia oraz istotną armaturę

##### Regulatory pracy kotłowni.

Kotłownia grzewczo-technologiczna wyposażona jest w  następujące regulatory:

- kocioł K1 Herz Firematic T-Control 249kW

- kocioł K2 Herz Firematic T-Control 249kW

- sterownik K1

- sterownik K2

- obiegi grzewcze z zaworami mieszającymi M1 do M2 – regulator kotła podmieszania minimalnej temperatury powrotu  w pogodowy regulator

- obiegi grzewcze z zaworami mieszającymi Mx1 do Mx12  w pogodowy regulator

- ogranicznikiem STB oraz TR

Regulator kaskady T-Control współpracować będzie z następującymi elementami automatyki  i urządzeniami:

- czujnikiem STS

- czujnikiem KTS

- czujnikiem c.w.u.,

- ogranicznikiem STB oraz TR

- czujnikiem temperatury wody grzewczej – obiegów centralnego ogrzewania,

- pompą  obiegową PK1

- pompą  obiegową PK2

- pompą  obiegową PO1

- pompą  obiegową PO2

- pompą  obiegową PO3

- pompą  obiegową PO4

- pompą  obiegową PO5

- pompą  obiegową PO6

- pompą  obiegową PO7

- pompą  obiegową PO8

- pompą  obiegową PO9

- pompą  obiegową PO10

- napędami zaworów mieszających obiegów grzewczych Mx1 do Mx12

- napędami zaworów mieszających kotła MK1; MK2

WYTYCZNE BRANŻOWE KOTŁOWNI

budowlane:	
Pomieszczenia kotłowni należy traktować jako zagrożone pożarem i niezagrożone wybuchem, w związku z tym: 	
• ściany i stropy oddzielające pomieszczenie winny być gazoszczelne, wykonane z materiałów niepalnych, 
• przejścia rurociągów przez przegrody w wykonaniu szczelnym np. technologią HILTI

• drzwi samozamykające do pomieszczenia kotłowni winny być gazoszczelne wykonane z materiału niepalnego z atestem; od strony kotłowni winny mieć zamknięcie bezklamkowe i otwierane na zewnątrz pod naciskiem ciała,	
• posadzkę w kotłowni należy wykonać ze spadkiem w kierunku projektowanych kratek ściekowych, • przewidywane wykończenie posadzki i ścian - płytki ceramiczne.

elektryczne:	
• dla potrzeb kotłowni zaprojektować wydzieloną rozdzielnię elektryczną, wyłącznik główny prądu awaryjnego dostępny z zewnątrz, w miejscu łatwo dostępnym, nienarażonym na skutki pożaru i wybuchu. 	
• doprowadzić energię elektryczną do kotłów, tablic sterujących wraz z modułami, siłowników zaworów trójdrogowych, pomp, 	
• doprowadzić przewody sygnałowe do czujników w pom. technlogii basenowej
• kotłownie wyposażyć w gniazdko 24 V, 	
• przewody elektryczne winny być prowadzone poniżej dolnej krawędzi otworów wentylacyjnych obsługujących kotłownię, 	
• opracować sterowanie pracą urządzeń kotłowni,	
• przewody kominowe ponad dachem połączyć połączeniem odgromowym do istniejącego przy budynku przewodu odgromowego,	
• pomieszczenia kotłowni należy wyposażyć w gazoszczelne oświetlenie sztuczne o średnim natężeniu nie mniejszym  niż 150 Lx, 	
• oświetlenie należy zamontować w ten sposób, aby aparatura pomiarowo regulacyjna, kocioł, armatura oraz kanały spalinowe mogły być właściwie nadzorowane, 	
• włączniki oświetlenia wykonać jako wodoszczelne,

wod.-kan.:	
• w pomieszczeniu kotłowni zamontować zlew podłączony do kanalizacji, 	
• jakość wody używanej do napełniania instalacji winna odpowiadać jakości wody kotłowej zgodnie z wymogami producenta kotła. Napełnianie zładu winno odbywać się jedynie przy użyciu węża elastycznego, niedopuszczalne jest wykonanie stałego połączenia między instalacją w.z. a instalacją c.o.,

    - Ochrona antykorozyjna i izolacja rur	
Po dokonaniu próby szczelności instalacji wewnętrznej należy rury pokryć emalią kreodurową i zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej np. Steinonorm 300 – według wytycznych branżowych.

    - Ochrona antykorozyjna czynna instalacji	
W celu zapobieżenia osadzania się kamienia kotłowego i korozji instalacji, zład należy napełniać tylko wodą uzdatnioną – z istniejącej stacji uzdatniania wody.

    - Rurociągi

Wszystkie rurociągi prowadzić ze spadkiem 0,5 % w kierunku przeciwnym do punktów odpowietrzenia. Po zamontowaniu instalację kilkakrotnie przepłukać. Manometry i termometry montować w tulejach pomiarowych.

    - Odwodnienia

- w najniższych punktach należy instalację odwodnić poprzez zawory kulowe,

- rurociągi odwadniające i wyrzutowe zaworów bezpieczeństwa należy sprowadzić poprzez układ rur PVC w pobliże kratek ściekowych lub studzienki schładzającej,

    - Naczynia wzbiorcze.

- przed uruchomieniem instalacji sprawdzić ciśnienie w poduszce gazowej naczyń za pomocą manometru samochodowego.

- ciśnienie poduszki gazowej powinno być równe wysokości instalacji.

- przewody wzbiorcze na załamaniach wyposażyć w odpowietrzniki,

- podczas napełniania instalacji odpowietrzyć przyłącze naczynia.

    - Zawory bezpieczeństwa.

Przed oddaniem instalacji do użytku sprawdzić poprawność działania zaworów bezpieczeństwa poprzez pokręcenie grzybkiem (zawór powinien upuści małą ilość wody i szczelnie się zamknąć), ponadto sprawdzić czy zawór został nacechowany ciśnieniem otwarcia i współczynnikami zgodnymi z zestawieniem i obliczeniami.

    - Zabezpieczenia antykorozyjne.

Rurociągi przed pomalowaniem należy oczyścić do II stopnia czystości zgodnie z PN 70/H-97050 i zabezpieczyć przez pomalowanie następującym zestawem farb: 	
-2 × farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% o symbolu SWA – 3121-002-270,  
-1 ×emalia ftalowa ogólnego stosowania o symbolu SWA – 3161 – 00 – 114

    - Oznaczenia.

Na zaizolowanych rurociągach oznaczyć kierunki przepływu wody.

    - Wytyczne p.poż.

W sprawie ochrony p-poż. mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Kotłownia stanowi obiekt niezagrożony wybuchem. Elementy budowlane wykonane muszą być z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. Drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz muszą być wyposażone w zamek samozamykający. Przy drzwiach należy umieścić gaśnicę proszkową o masie 4 kg, koc gaśniczy i instrukcję p-poż. Główny wyłącznik elektryczny zlokalizować przy drzwiach zewnętrznych. Wszystkie przejścia przewodów instalacyjnych przez stropy i ściany należy uszczelnić do klasy odporności przegrody np. technologią HILTI.

    - Wytyczne bhp.

Kotłownia winna być obsługiwana przez załogę przeszkoloną ze znajomości funkcjonowania układu oraz w zakresie BHP. Poszczególne urządzenia należy obsługiwać zgodnie z DTR urządzeń. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy powinny znajdować się w Instrukcji Obsługi.

    - Wytyczne eksploatacji kotłowni.

W czasie eksploatacji kotłowni należy przestrzegać następujących zasad: 	
• w kotłowni nie wolno składować żadnych materiałów lub też wykorzystywać 
do innych celów,

• kontrole całości urządzeń przeprowadzać raz w roku, zawsze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, 	
• kontrole mechanizmów zabezpieczających należy przeprowadzać co najmniej 
raz w miesiącu, 	
• obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych minimum 2 razy w roku przez uprawnione służby kominiarskie,

• podczas prac remontowych nie należy używać otwartego ognia, a gdy istnieje taka konieczność trzeba stosować się ściśle do przepisów dotyczących prac spawalniczych prowadzonych w warunkach zagrożenia pożarem lub wybuchem, 	
• przestrzegać zakazu palenia tytoniu w kotłowni oraz wywiesić odpowiednie widoczne znaki i napisy,

• w kotłowni umieścić w widocznym miejscu:	
− instrukcję postępowania na wypadek pożaru, 	
− wykaz numerów alarmowych,

• przestrzegać zakazu wstępu do kotłowni nieuprawnionym, odpowiednie zakazy umieścić na trwałej tabliczce.

Przestrzeganie tych zasad winno zapewnić prawidłową i bezpieczną eksploatację kotłowni.

6.2.1 Obliczenia techniczne kotłowni

## 6.2.1.1 Urządzenia technologiczne kotłowni.

### 6.2.1.1.1 Kocioł grzewczy K1

. Moc grzewcza kotłów:

a) kocioł K1 Herz Firematic T-Control 249kW			       	Q = 249 kW

b) kocioł K2 Herz Firematic T-Control 249kW			       	Q = 249 kW

---------------------

Q = 498 kW

### 6.2.1.1.2 Potrzeby cieplne stałe

- ciepło technologiczne – centrale wentylacyjne obieg I			Q = 37,7 kW

- ciepło technologiczne – centrale wentylacyjne obieg II			Q = 75,8 kW

- centralne ogrzewanie – instalacja grzejnikowa 				Q = 25 kW

- centralne ogrzewanie – ogrzewanie podłogowe				Q = 17 kW

- ciepło technologiczne WC1				 			Q = 30 (150) kW

- ciepło technologiczne WC2				 			Q = 5 (15) kW

- ciepło technologiczne WC3				 			Q = 25 (45) kW

- ciepło technologiczne CTS							Q = 10 kW

- ciepło technologiczne potrzeby kotłowni					Q = 39 kW

- ciepło technologiczne -dogrzew pom.pelletu				Q = 10 kW

- przygotowanie c.w.u.							Q = 210 kW

---------------------

Q = 486 kW

#### 6.2.1.2  Zawory bezpieczeństwa  ZB.

#### 6.2.1.2.1  Zawór bezpieczeństwa  ZB instalacji grzewczej.

##### a) Dane ogólne

a) pojemność zładu kotłów					V = 912 dm3

a) pojemność uzbrojenia kotłowni				V = 540 dm3

b) pojemność zładu o.p i grzejnikowego			V = 545 dm3

b) pojemność zładu CT I					V = 470 dm3

b) pojemność zładu CT II					V = 445 dm3

b) pojemność zładu CTWC1					V = 298 dm3

b) pojemność zładu CTWC2					V = 51 dm3

b) pojemność zładu CTWC3					V = 95 dm3

b) pojemność bufora ciepła					V = 5000 dm3

--------------------

V =8356 dm3

Maksymalne nadciśnienie:

– przed zaworem					P1 =3,0 bar

– za zaworem					P2 =  0,0 bar

##### b) Dobór zaworu

Dla układu zamkniętego instalacji na każdy kocioł przyjęto zawór bezpieczeństwa SYR typu 1915 – R 1' * 1 1/4’ o ciśnieniu otwarcia Po = 3 bar.

Sprawdzenie przyjętych urządzeń zabezpieczających zgodnie z zaleceniami UDT:

Wymagana łączna przepustowość wszystkich zaworów bezpieczeństwa:

m=

gdzie:

N – maksymalna trwała moc cieplna kotła = 249kW

R – ciepło parowania wody przy ciśnieniu przed zaworem bezpieczeństwa, kJ/kg

Ciśnienie dopływu:

gdzie:

- ciśnienie robocze kotła = 0,3 MPa

- 1,1*0,3=0,33 [MPa]

Dla nadciśnienia 0,33 Mpa    r = 2235,6 kJ/kg

m=≥3600×2492235,6=400,94kgh=0,111[kgs]

Obliczenie średnicy wewnętrznej zaworu wg PN-81/M-35630:

m= - przepustowość zaworu bezpieczeństwa

gdzie:

K1 – współczynnik poprawkowy dla =0,33[MPa] równy 0,67

= =0,9*0,67=0,603 – dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa dla par i gazów

- współczynnik wypływu dla zaworów SYR 1915 wg prod.

A=π×d24=π×2024=315mm2

d=20mm – najmniejsza średnica wewnętrzna kanału przepływowego zaworu bezpieczeństwa

m=10*0,67*0,603*315*0,33+0,1=548[kgh]

Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanału dopływowego zaworu:

A=m10×K1×α×(p1+0,1)=400,9410×0,67×0,603×(0,33+0,1)=230,80[mm2]

Średnica gniazda zaworu:

d0=4×Aπ=4×230,80π=17,12[mm2]

Dobrano zawór membranowy firmy SYR typ 1915 dn20

17,12 < 20

Warunek spełniony

#### 6.2.1.3 Naczynie przeponowe .

#### 6.2.1.3.1 Naczynie przeponowe N1, N2.

##### a) Dane ogólne

Pojemność zładu kotła				V = 456 dm3

##### b) Dobór naczynia

Dla układu zamkniętego instalacji przyjęto naczynie przeponowe NG80 produkcji Reflex.

Pojemność instalacji grzewczej:

V=456dm3 = 0,456m3

Pojemność użytkowa naczynia:

gdzie:

V – pojemność instalacji

gęstość wody przy temperaturze t=10oC

- przyrost objętości właściwej wody od t1 do t2

t1 = 10oC

t2 = 95oC

- 0,03932dm3/kg

Vu=0,456×999,7×0,03932=17,93 dm3

Pojemność całkowita naczynia:

gdzie:

- max. ciś. instalacji

- ciśnienie wstępne w przestrzeni grzewczej naczynia wzbiorczego

Vn=17,93×3+13-1,5=47,9 dm3

Dobrano naczynie wzbiorcze typu NG80

Dobór rury wzbiorczej:

dw=4,85 [mm]

Minimalna dopuszczalna wewnętrzna średnica rury wzbiorczej wynosi 20 mm

Dobrano średnice rury wzbiorczej Dn20

#### 6.2.1.3.2 Naczynie przeponowe N3.

##### a) Dane ogólne

Pojemność zładu układu grzewczego				V = 7444 dm3

##### b) Dobór naczynia

Dla układu zamkniętego instalacji przyjęto naczynie przeponowe N1000 produkcji Reflex.

Pojemność instalacji grzewczej:

V=7444dm3 = 7,444m3

Pojemność użytkowa naczynia:

gdzie:

V – pojemność instalacji

gęstość wody przy temperaturze t=10oC

- przyrost objętości właściwej wody od t1 do t2

t1 = 10oC

t2 = 95oC

- 0,03932dm3/kg

Vu=7,444×999,7×0,03932=292,62 dm3

Pojemność całkowita naczynia:

gdzie:

- max. ciś. instalacji

- ciśnienie wstępne w przestrzeni grzewczej naczynia wzbiorczego

Vn=292,61×3+13-1,5=780,29 dm3

Dobrano naczynie wzbiorcze typu N1000

Dobór rury wzbiorczej:

dw=19,55 [mm]

Minimalna dopuszczalna wewnętrzna średnica rury wzbiorczej wynosi 20 mm

Dobrano średnice rury wzbiorczej Dn25

### 6.2.1.4 Podgrzewacze ciepłej wody WP1, WP2

#### Dobór podgrzewaczy wody

Przyjęto 2 podgrzewacze pojemnościowe  wody REFLEX:

-  podgrzewacz WP1 typu AF1500 1500dm3 o G10  = 1420 dm3/h.

-  podgrzewacz WP2 typu AF1500 1500dm3 o G10  = 1420 dm3/h.

Moc grzewcza

QWP1 = 1370 * ( 318 – 283 ) /860 * 0,583= 99 kW

QWP2 = 1370 * ( 318 – 283 ) /860 * 0,583= 99 kW

Suma = 198kW

| Obliczenie zapotrzebowania ciepła dla przygotowania c.w.u. (krótkotrwały pobór, hale sportowe) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charakterystyka punktów poboru |  |  |  |  |  |  |
| punkt poboru | ilość p. poboru (ilość osób korzystających równolwgle w 10 min.) | temp. c.w.u. [oC] | czas poboru [min.] / typowy |  | ilość c.w.u. [l/min.] |  |
| natrysk oszczędny | 88 | 40 | 6 | 5-7 min. | 7 |  |
| m - ilość c.w.u. na 1 cykl 10 min. | 3696 | l. |  |  |  |  |
| tcwu - temperatura c.w.u. w punkcie poboru | 35 | oC |  |  |  |  |
| tzw - temp. wody zimnej | 10 | oC |  |  |  |  |
| Dobrano podgrzewacz pojemnościowy: |  |  |  |  |  |  |
| V - poj. podgrzewacza(y) | 3000 | dm3 |  |  |  |  |
| wydajność podgrzewacza(y) 10 min. | 2840 | l. |  |  |  |  |
| przy temp c.w.u. | 45 | oC |  |  |  |  |
| m - ilość c.w.u. o temp. zadanej | 3976 | l. |  |  |  |  |
| Z1 - czas podgrzewu | 30 | min. |  |  |  |  |
|  | 0,50 | h |  |  |  |  |
| tsp - temp. w zasobniku | 40 | oC |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
| Q - wymag. moc kotła dla zał. czasu podgrzewu | 210,00 | kW |  |  |  |  |

### 6.2..1.4.1 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody w/g PN-76/B-02440.

#### 6.2..1.4.1.1 Naczynie wzbiorcze N4.

##### a) Dane ogólne

Ilość podgrzewaczy pojemnościowych				 n = 2 szt.

Pojemność podgrzewaczy:

- podgrzewacz WP1  typu AF1500 				V = 1 *  1500= 1500dm3

- podgrzewacz WP2  typu AF1500 				V = 1 *  1500= 1500dm3

- zład instalacji			 				V =  200dm3

----------------------------

V = 3200 dm3

Temperatura magazynowania ciepłej wody	(maksymalna)	tsp = 343K (70oC)

Temperatura zimnej wody użytkowej                                        	tzw = 283K (10oC)

Przepływ ciepłej wody użytkowej 				G = 1,0 m3/h

Ciśnienie wstępne 					Po = 3,0 bar

Ciśnienie maksymalne					Pmax = 8,0 bar

##### b) Dobór naczynia

Dla układu zamkniętego instalacji przyjęto naczynie przeponowe DT200 produkcji Reflex.

Pojemność instalacji grzewczej:

V=3200dm3 =3,2m3

Pojemność użytkowa naczynia:

gdzie:

V – pojemność instalacji

gęstość wody przy temperaturze t=10oC

- przyrost objętości właściwej wody od t1 do t2

t1 = 10oC

t2 = 70oC

- 0,0dm3/kg

Vu=3,2×999,7×0,0224=76,65 dm3

Pojemność całkowita naczynia:

gdzie:

- max. ciś. instalacji

- ciśnienie wstępne w przestrzeni grzewczej naczynia wzbiorczego

Vn=76,65×8+18-1,5=108 dm3

Dobrano naczynie wzbiorcze przepływowe typu DT200

Przyjęto 1 naczynie wzbiorcze przeponowe  do ciepłej wody użytkowej Refix typu DT200 z przyłączem przepływowym FlowJet

#### 6.2.1.4.2 Zawory bezpieczeństwa  ZB2.

##### a) Dane ogólne

Pojemność podgrzewaczy  					V = 1500 dm3

Maksymalne nadciśnienie:

– przed zaworem						P1 =8,0 bar

– za zaworem						P2 =  0,0 bar

##### b) Dobór zaworu

Dla układu zamkniętego instalacji podgrzewacza wody przyjęto zawór bezpieczeństwa SYR typu 2115 – R 1  * 1 ¼’ o ciśnieniu otwarcia Po = 8 bar.

### Pompy kotłowe wody grzewczej.

### 6.2.1.6.1 Pompy obiegowe wody grzewczej.

#### 6.2.1.6.1.1 Pompa obiegowa PK1, PK2.

##### a) Wydajność pompy

V = 1,1*( 249*0,86 )/ 20 = 11,78 m3/h

##### b) Ciśnienie pompy

– strata ciśnienia w obiegu kotłowym					Pi  = 60 kPa

– zapas na regulację							Pz = 15 kPa

-----------------------

Σ P = 75 kPa

##### c) Dobór pompy

Przyjęto pompę kotłową typu Magna3 50-120F GRUNDFOS

#### 6.2.1.6.2.1 Pompa obiegowa PO1 (obieg CT1).

##### a) Wydajność pompy

V = 1,1*( 37,7*0,86 )/ 20 = 1,78 m3/h

##### b) Ciśnienie pompy

– strata ciśnienia w instalacji grzewczej				Pi  = 12 kPa

– zapas na regulację							Pz = 15 kPa

-----------------------

Σ P = 27 kPa

##### c) Dobór pompy

Przyjęto pompę obiegową typu Magna3 32-60 GRUNDFOS

#### 6.2.1.6.2.2 Pompa obiegowa PO2 (obieg CT2).

##### a) Wydajność pompy

V = 1,1*( 75,8*0,86 )/ 20 = 3,59 m3/h

##### b) Ciśnienie pompy

– strata ciśnienia w instalacji grzewczej				Pi  = 14 kPa

– zapas na regulację							Pz = 15 kPa

-----------------------

Σ P = 29 kPa

##### c) Dobór pompy

Przyjęto pompę obiegową typu Magna3 32-80 GRUNDFOS

#### 6.2.1.6.2.3 Pompa obiegowa PO3 (obieg c.o.)

##### a) Wydajność pompy

V = 1,1*( 25*0,86 )/ 20 = 1,18 m3/h

##### b) Ciśnienie pompy

– strata ciśnienia w instalacji grzewczej				Pi  = 15 kPa

– zapas na regulację							Pz = 15 kPa

-----------------------

Σ P = 30kPa

##### c) Dobór pompy

Przyjęto pompę obiegową typu ALPHA3 25-80 GRUNDFOS

#### 6.2.1.6.2.4 Pompa obiegowa PO4 (obieg o.p.)

##### a) Wydajność pompy

V = 1,1*( 17*0,86 )/ 20 = 0,80 m3/h

##### b) Ciśnienie pompy

– strata ciśnienia w instalacji grzewczej				Pi  = 10kPa

– zapas na regulację							Pz = 15kPa

-----------------------

Σ P = 25kPa

##### c) Dobór pompy

Przyjęto pompę obiegową typu ALPHA3 25-60 GRUNDFOS

#### 6.2.1.6.2.5 Pompa obiegowa PO5 (obieg WC1)

##### a) Wydajność pompy

V = 1,1*(150*0,86 )/ 20 = 7,1 m3/h

##### b) Ciśnienie pompy

– strata ciśnienia w instalacji grzewczej				Pi  = 14kPa

– zapas na regulację							Pz = 20kPa

-----------------------

Σ P = 34kPa

##### c) Dobór pompy

Przyjęto pompę obiegową typu Magna3 32-80 GRUNDFOS

#### 6.2.1.6.2.6 Pompa obiegowa PO6 (obieg WC2)

##### a) Wydajność pompy

V = 1,1*(15*0,86 )/ 20 = 0,71 m3/h

##### b) Ciśnienie pompy

– strata ciśnienia w instalacji grzewczej				Pi  = 9kPa

– zapas na regulację							Pz = 20kPa

-----------------------

Σ P = 29Pa

##### c) Dobór pompy

Przyjęto 1 pompę GRUNDFOS  typu ALPHA3 25-80

#### 6.2.1.6.2.7 Pompa obiegowa PO7 (obieg WC3)

##### a) Wydajność pompy

V = 1,1*(45*0,86 )/ 20 = 2,13 m3/h

##### b) Ciśnienie pompy

– strata ciśnienia w instalacji grzewczej				Pi  = 8kPa

– zapas na regulację							Pz = 20kPa

-----------------------

Σ P = 28Pa

##### c) Dobór pompy

Przyjęto 1 pompę GRUNDFOS  typu Magna3 25-60

#### 6.2.1.6.2.8 Pompa obiegowa PO8 (obieg CTS)

##### a) Wydajność pompy

V = 1,1*(10*0,86 )/ 20 = 0,48 m3/h

##### b) Ciśnienie pompy

– strata ciśnienia w instalacji grzewczej				Pi  = 20kPa

– zapas na regulację							Pz = 10kPa

-----------------------

Σ P = 30kPa

##### c) Dobór pompy

Przyjęto 1 pompę GRUNDFOS  typu ALPHA3 25-80

#### 6.2.1.6.2.9 Pompa obiegowa PO9 (obieg nag. kotłowni)

##### a) Wydajność pompy

V = 1,1*(49*0,86 )/ 20 = 2,32 m3/h

##### b) Ciśnienie pompy

– strata ciśnienia w instalacji grzewczej				Pi  = 15kPa

– zapas na regulację							Pz = 15kPa

-----------------------

Σ P = 30Pa

##### c) Dobór pompy

Przyjęto 1 pompę GRUNDFOS  typu Magna3 25-60

#### 6.2.1.6.2.10 Pompa obiegowa PO10 (obieg podgrzewacza cwu)

##### a) Wydajność pompy

V = 1,1*(210*0,86 )/ 20 = 9,93 m3/h

##### b) Ciśnienie pompy

– strata ciśnienia w instalacji grzewczej				Pi  = 30kPa

– zapas na regulację							Pz = 15kPa

-----------------------

Σ P = 45Pa

##### c) Dobór pompy

Przyjęto 1 pompę GRUNDFOS  typu Magna3 40-100

6.2.1.7 Zawory Mieszające

##### 6.2.1.7.1 Instalacja kotłowa ( MK1 ).

###### a) Dane ogólne

- Ilość wody grzewczej	       V = 11,78 m3/h

- Spadek ciśnienia	     Pmax ≤ 10  kPa

- Rurociąg 		dn80

b) Dobór zaworu

Obieg grzewczy wyposaża się w zawór mieszający wchodzący w skład układu podnoszenia temperatury powrotu kotła  - dostawa HERZ. Zawór spełnia powyższe założenia.

##### 6.2.1.7.2 Instalacja kotłowa ( MK2 ).

###### a) Dane ogólne

- Ilość wody grzewczej	       V = 11,78 m3/h

- Spadek ciśnienia	     Pmax ≤ 10  kPa

- Rurociąg 		dn80

b) Dobór zaworu

Obieg grzewczy wyposaża się w zawór mieszający wchodzący w skład układu podnoszenia temperatury powrotu kotła  - dostawa HERZ. Zawór spełnia powyższe założenia.

##### 6.2.1.7.3 Instalacja c.t.1 ( Mx1 ).

###### a) Dane ogólne

- Ilość wody grzewczej	       V = 1,78 m3/h

- Spadek ciśnienia	     Pmax ≤ 10  kPa

- Rurociąg 		dn32

###### b) Dobór zaworu

Obieg grzewczy wyposaża się w zawór mieszający typu HONEYWELL typu  DR32GMLA o Kv = 16 m3/h + siłownik VMM25 ( U=230V)                      .

Spadek ciśnienia na zaworze	 P=(1,78/16)2 * 100 =1,24kPa

##### 6.2.1.7.4 Instalacja c.t.2 ( Mx2 ).

###### a) Dane ogólne

- Ilość wody grzewczej	       V = 3,59 m3/h

- Spadek ciśnienia	     Pmax ≤ 10  kPa

- Rurociąg 		dn50

###### b) Dobór zaworu

Obieg grzewczy wyposaża się w zawór mieszający typu HONEYWELL typu  DR40GMLA o Kv = 25 m3/h + siłownik VMM25 ( U=230V)                      .

Spadek ciśnienia na zaworze	 P=(3,59/25)2 * 100 =2,06kPa

##### 6.2.1.7.5 Instalacja c.o. ( Mx3 ).

###### a) Dane ogólne

- Ilość wody grzewczej	       V = 1,18 m3/h

- Spadek ciśnienia	     Pmax ≤ 10  kPa

- Rurociąg 		dn25

###### b) Dobór zaworu

Obieg grzewczy wyposaża się w zawór mieszający typu HONEYWELL typu  DR25GMLA o Kv = 10,5 m3/h + siłownik VMM25 ( U=230V)                      .

Spadek ciśnienia na zaworze	 P=(1,18/10,5)2 * 100 =1,26kPa

##### 6.2.1.7.6 Instalacja o.p. ( Mx4 ).

###### a) Dane ogólne

- Ilość wody grzewczej	       V = 0,80 m3/h

- Spadek ciśnienia	     Pmax ≤ 10  kPa

- Rurociąg 		dn25

###### b) Dobór zaworu

Obieg grzewczy wyposaża się w zawór mieszający typu HONEYWELL typu  DR20GMLA o Kv = 6,3 m3/h + siłownik VMM25 ( U=230V)                      .

Spadek ciśnienia na zaworze	 P=(0,80/6,3)2 * 100 =1,61kPa

##### 6.2.1.7.7 Instalacja wc1 ( Mx6 ).

###### a) Dane ogólne

- Ilość wody grzewczej	       V = 7,10 m3/h

- Spadek ciśnienia	     Pmax ≤ 10  kPa

- Rurociąg 		dn65

###### b) Dobór zaworu

Obieg grzewczy wyposaża się w zawór mieszający typu HONEYWELL typu  DR65GFLA o Kv = 63 m3/h + siłownik VMM25 ( U=230V)                      .

Spadek ciśnienia na zaworze	 P=(7,1/63)2 * 100 =1,27kPa

##### 6.2.1.7.8 Instalacja wc2 ( Mx8 ).

###### a) Dane ogólne

- Ilość wody grzewczej	       V = 0,71 m3/h

- Spadek ciśnienia	     Pmax ≤ 10  kPa

- Rurociąg 		dn25

###### b) Dobór zaworu

Obieg grzewczy wyposaża się w zawór mieszający typu HONEYWELL typu  DR25GMLA o Kv = 10 m3/h + siłownik VMM25 ( U=230V)                      .

Spadek ciśnienia na zaworze	 P=(0,71/10)2 * 100 =0,5kPa

##### 6.2.1.7.9 Instalacja wc3 ( Mx10 ).

###### a) Dane ogólne

- Ilość wody grzewczej	       V = 2,13 m3/h

- Spadek ciśnienia	     Pmax ≤ 10  kPa

- Rurociąg 		dn32

###### b) Dobór zaworu

Obieg grzewczy wyposaża się w zawór mieszający typu HONEYWELL typu  DR32GMLA o Kv = 16 m3/h + siłownik VMM25 ( U=230V)                      .

Spadek ciśnienia na zaworze	 P=(2,13/16)2 * 100 =1,77kPa

##### 6.2.1.7.10 Instalacja c.t.s ( Mx11 ).

###### a) Dane ogólne

- Ilość wody grzewczej	       V = 0,48 m3/h

- Spadek ciśnienia	     Pmax ≤ 10  kPa

- Rurociąg 		dn25

###### b) Dobór zaworu

Obieg grzewczy wyposaża się w zawór mieszający typu HONEYWELL typu  DR20GMLA o Kv = 6,3 m3/h + siłownik VMM25 ( U=230V)                      .

Spadek ciśnienia na zaworze	 P=(0,48/6,3)2 * 100 =0,58kPa

##### 6.2.1.7.11 Instalacja ogrzewania kotłowni ( Mx12 ).

###### a) Dane ogólne

- Ilość wody grzewczej	       V = 2,32 m3/h

- Spadek ciśnienia	     Pmax ≤ 10  kPa

- Rurociąg 		dn40

###### b) Dobór zaworu

Obieg grzewczy wyposaża się w zawór mieszający typu HONEYWELL typu  DR32GMLA o Kv = 16 m3/h + siłownik VMM25 ( U=230V)                      .

Spadek ciśnienia na zaworze	 P=(1,78/16)2 * 100 =2,1kPa

#### 6.3. reduktor ciśnienia.

##### Przyłącze wody dla kotłowni należy wyposażyć w reduktor ciśnienia. Przyjęto reduktor ciśnienia marki SYR typ 315 o średnicy przyłącza dn32

##### 6.4 Zasobnik buforowy

W celu skompensowania różnicy pomiędzy mocą oddawaną przez kocioł a pobierana przez układy projektuje się bufor ciepła o pojemności 5000dm3

Dobrano Zasobnik buforowy PSP5000 marki Herz

##### 6.5. Zabezpieczenie poziomu wody

Zabezpieczenie poziomu wody na każdym kotle za pomocą  SYR HUSTY 933.1

##### 6.6. Separator powietrza

Dobrano urządzenie marki HUSTY SPIROWENT BA100F

##### 6.7.Filtroodmulnik

Dobrano filtroodmulnik magnetyczny marki HUSTY SPIROTRAP  MAGNET BE100FM

##### 6.8.System Kominowy

Przyjęto komin systemowy np. POUJOULAT zgodnie z wytycznymi producenta kotłów – komin 300/400 Izolowany; wyprowadzić min 1m ponad górną krawędź dachu.

##### 6.9.Wentylacja kotłowni

Powietrze do spalania jest pobierane z pomieszczenia kotłowni; Przyjęto, że na kążdy 1kW mocy kotłów należy zapewnić 10m3 powietrza z naddatkiem 1,3.

Wentylacja kotłowni grawitacyjna 0,5wym/h

Otwór nawiewny obliczany z pominięciem powierzchni lameli – współczynnik 1,3

Nawiew:

- Przekrój otworu nawiewnego

Przyjeto 10m3 na każdy 1kW

Vn=498*10*1,3=6474m3/h

Vncz=Vn*1,3=6474*=8410m3/h

Fn=2,34m2 dla V=1m/s

- Dobór otworu:

Przyjęto otwór o wymiarach 200x250cm, który będzie jednocześnie otworem montażowym. Otwór wyposażyć w przepustnicę wielopłaszczyznową z otwarciem min 50%

Wywiew:

Przekrój otworu wywiewnego

Przyjęto otwór wentylacji grawitacyjnej 350/450 izolowany wyprowadzony min    1 m ponad powierzchnie dachu

##### 6.10.Wentylacja pom. pelletu

W pomieszczeniu magazynu pelletu należy zapewnić 2wym/h w celu przewietrzania pomieszczenia i usuwania wilgoci.

Nawiew:

Vmag=65m3

Vmin=130m3/h

Przyjęto 2 otwory nawiewne 200x150 dla v=1m/s

Wywiew:

Fn=Fw

Vmin=130m3/h

Przyjęto 2 otwory wywiewne fi250 dla v=1m/s

WYTYCZNE BRANŻOWE POM. PELLETU

Magazyn pelletu jest przewidziany do składowania ok. 35ton pelletu – maksymalna wysokość składowania do 2m. Podłogę w pomieszczeniu magazynu pelletu wykonać zgodnie z wytycznymi branżowymi i w porozumieniu z dostawcą technologii podawania paliwa. Układ zsypowy podawania paliwa jest zabezpieczony przed cofnięciem się płomienia poprzez zastosowanie na układzie podawania paliwa układu strażaka.

Zgodnie z aneksem p.poż pomieszczenie magazynu pelletu nie jest zagrożone wybuchem. Jest to spełnione, pod warunkiem dostarczania pelletu o właściwych parametrach. Pellet nie może być łamliwy i pylący. Aby był możliwy jego pneumatyczny transport należy spełnić podwyższone parametry normy DIN PLUS A1, które muszą spełniać poniższe warunki:

Średnica: 6mm ±1mm

Długość: 3,15-401mm

Gęstość: ≥600 kg/m3

Kaloryczność: ≥16,5 MJ/kg

Wilgotność: ≤10 %

Zawartość pyłu <0,25%

Odporność mechaniczna > 98,5%

Zawartość popiołu: ≤0,7 %

Temp. Topnienia popiołu: ≥1200 oC

Jeśli pellet nie spełnia powyższych warunków, może on podczas transportu pneumatycznego tworzyć mieszaninę wybuchową. W przypadku nie spełnienia warunków do transportu pneumatycznego należy pellet do magazynu dostarczać w postaci worków i w atmosferze ochronnej dokonywać jego rozładunku z przestrzeganiem przepisów BHP.

Projektuje się 2 rurociągi do transportu pneumatycznego – każdy na daną część magazynu. Z przestrzeni magazynu projektuje się przewód odpowietrzający, który podczas transportu pneumatycznego musi być bezwzględnie podpięty do układu podciśnienia cysterny. W przypadku cysterny bez takiego układu odciągu zabrania się wykorzystania układu pneumatycznego.

ZABRANIA SIĘ TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO W PRZYPADKU NIE SPEŁNIENIA POWYŻSZYCH WYMAGAŃ – ZAGROŻENIE POŻAREM I WYBUCHEM!!!!!

budowlane:	
Pomieszczenia magazynu pelletu należy traktować jako zagrożone pożarem i niezagrożone wybuchem, w związku z tym: 	
• ściany i stropy oddzielające pomieszczenie winny być gazoszczelne, wykonane z materiałów niepalnych, 
• przejścia rurociągów przez przegrody w wykonaniu szczelnym np. technologią HILTI

• drzwi samozamykające do pomieszczenia pelletu winny być gazoszczelnei pyłoszczelne wykonane z materiału niepalnego z atestem; od strony pom. pelletu winny mieć zamknięcie bezklamkowe i otwierane na zewnątrz pod naciskiem ciała,	
• podłogę magazynu pelletu wykonać zgodnie z częścią graficzną w porozumieniu z dostawca układu nagarniacza

• otwory rewizyjne winny być pyłoszczelne wykonane w EI zgodnie z EI przegrody, w której są zamontowane

elektryczne:	
• dla potrzeb magazynu pelletu instalacja zasilająca podajniki jest zasilana z instalacji kotła 
• silniki podajnika pelletu muszą być wykonane w standardzie EX 
• instalacja elektryczna i oświetleniowa  magazunu pelletu muszą być wykonane w standardzie EX, pyłoszczelne
• wszystkie elementy metalowe – czepnie, wyrzutnie, rurociągi pneumatycznego podawania paliwa, układ nagarniacza, podajników należy uziemić w celu zapobieżeniu powstania statycznych ładunków

• oświetlenie należy zamontować w ten sposób, aby mogło być właściwie nadzorowane,

    - Rurociągi

Wszystkie rurociągi podawania pneumatycznego podawania paliwa  wykonać zgodnie z DTR producenta /dostawcy układu paliwa; wykonać ich prawidłowe uziemienie i lokalizacje wewnątrz pomieszczenia paliwa

    - Wentylacja

Należy wokół króćców wywietrzaków zamontować osłony mające na celu ograniczenie wydostawania się drobin pelletu podczas załadunku na dach obiektu.

    - Wytyczne p.poż.

W sprawie ochrony p-poż. mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Pom. pelletu stanowi obiekt niezagrożony wybuchem, jeśli spełnione są procedury i jakość pelletu podczas jego pnaumatycznego załadunku. Elementy budowlane wykonane muszą być z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. Drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz muszą być wyposażone w zamek samozamykający. Wszystkie przejścia przewodów instalacyjnych przez stropy i ściany należy uszczelnić do klasy odporności przegrody np. technologią HILTI.

    - Wytyczne bhp.

- Pom. pelletu winno być obsługiwana przez załogę przeszkoloną ze znajomości funkcjonowania układu oraz w zakresie BHP. Poszczególne urządzenia należy obsługiwać zgodnie z DTR urządzeń. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy powinny znajdować się w Instrukcji Obsługi.

- W niesprzyjających okolicznościach może dojść do zwiększenia stężenia szkodliwych gazów (np. tlenku węgla) w magazynie podręcznym, co może stanowić potencjalne zagrożenie w przypadku gromadzenia się przez dłuższy okres czasu. Pomimo faktu, iż w normalnych warunkach zagrożenie w ogóle nie występuje, nie można wykluczać takiego scenariusza.

- W przypadku prowadzenia prac w wypełnionych magazynach pelletu, wymagana jest obecność drugiej osoby na zewnątrz magazynu ze względów bezpieczeństwa.

- Przed wejściem do magazynu podręcznego peletu, należy wcześniej go wywietrzyć. Magazyn pelletu musi być wentylowany przez co najmniej 60 minut.

- Zabrania się wchodzenia do magazynu peletu do czterech tygodni po wypełnieniu. Jeśli konieczne jest wejście do magazynu, należy go wentylować przez co najmniej 2 godziny przed wejściem.

- Należy upewnić się, że drzwi magazynu pozostają otwarte podczas gdy znajdują się w nim ludzie.

- Należy unikać wchodzenia do magazynów paliwa, które nie zostały przewietrzone ;  tylko wykwalifikowany personel ma prawo to zrobić. Przed wejściem do magazynu lub zbiornika, należy zmierzyć stężenie CO2 (stężenie musi być mniejsze niż 30 ppm). W razie konieczności, przed wejściem należy całkowicie przewietrzyć magazyn.

- Osoba wchodząca do magazynu pelletu musi zostać dodatkowo zabezpieczona.

- W przypadku istnienia ruchomych części (podajniki ślimakowe) w magazynie, należy wyłączyć wyłącznik sieciowy systemu ogrzewania przed wejściem do magazynu pelletu, w innym przypadku istnieje niebezpieczeństwo zranienia.

- Palenie, otwarty ogień oraz inne potencjalne źródła zapłonu są zabronione w magazynie podręcznym.

    - Wytyczne eksploatacji magazynu pelletu.

W czasie eksploatacji magazynu pelletu należy przestrzegać następujących zasad: 	
• w magazynie pelletu nie wolno składować żadnych materiałów lub też wykorzystywać 
do innych celów,

• kontrole całości urządzeń przeprowadzać co 3 miesiące
• kontrole mechanizmów zabezpieczających należy przeprowadzać co najmniej 
raz w miesiącu, 	
• obowiązek usuwania zanieczyszczeń-pyłu i drobin z pelletu minimum 2 razy w roku przez uprawnione służby kominiarskie,

• podczas prac remontowych zabrania się używać otwartego ognia	
• przestrzegać zakazu palenia tytoniu w magazynie pelletu oraz wywiesić odpowiednie widoczne znaki i napisy,

• w magazynie pelletu umieścić w widocznym miejscu:	
− instrukcję postępowania na wypadek pożaru, 	
− wykaz numerów alarmowych,

• przestrzegać zakazu wstępu do magazynui nieuprawnionym, odpowiednie zakazy umieścić na trwałej tabliczce.

Przestrzeganie tych zasad winno zapewnić prawidłową i bezpieczną eksploatację magazynu pelletu.

• zabrania się przebywania w magazynie pelletu podczas transportu pneumatycznego – w tym czasie pomieszczenie musi być zamknięte ( w tym otwory rewizyjne) bez dostępu osób

PROJEKTANT: inż. Tadeusz Pietrowiak

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.. Witold Rogala

OPRACOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Pietrowiak

| L.p. |  |  | Nazwa urządzenia - producent |  |  | Ilość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POMIESZCZENIE KOTŁOWNI – Zestawienie Głównych Urzadzeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kocioł na paliwo stałe (pellet , ) o mocy 249kW z wbudowaną wężownicą schładzającą x2 + skrzynka elektryczna dla dwóch silników + w pojemnik na popiół czołowy +ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB |  |  |  | Szt. 2 |  |  |
| 2. | Zestaw do podnoszenia temperatury powrotu dla kotła o mocy 249kW - Pompa kotłowa np. Magna3 50-120, Dn65 2.2 Zawór trójdrogowy z napędem obiegu kotła Dn65 |  |  |  | Szt.2 |  |  |
| 3. | Czujnik temperatury zanurzony w kotle |  |  |  | Szt.2 |  |  |
| 4. | Zawór termostatyczny upust. -dopuszczający wężownicy schładzającej kotła- temp. otwarcia 95°C |  |  |  | Szt.2 |  |  |
| 5. | Ogranicznik poziomu wody w kotle Syr 933 |  |  |  | Szt.2 |  |  |
| 6. | Rozdzielacz kotłów - stal Dn150, - stal Dn150, |  |  |  | Szt.1 Szt.1 |  |  |
| 7. | Zbiornik buforowy wody grzewczej o poj. 5000l z izolacją , króćcami przyłączeniowymi Dn65 np. typu PUB 5000 Herz lub równoważny |  |  |  | Szt.2 |  |  |
| 8. | Filtroodmulnik Dn100 np. HUSTY SPIROTRAP MAGNET BE100FM |  |  |  | Szt.1 |  |  |
| 9. | Separator powietrza Dn100 np. HUSTY SPIROWENT BA100F |  |  |  | Szt.1 |  |  |
| 10. | Rozdzielacz 10 obiegów grzewczych , stal Dn150 wykonanie własne z odwodnieniem |  |  |  | Szt. 2 |  |  |
| 2.1. | Pompa obiegowa obiegu kotłowego PK1 Vp=11,78m3/h, Hp =75,0kPa, np. GRUNDFOS MAGNA3 50-120F |  |  |  | Szt.1 |  |  |
| 2.1. | Pompa obiegowa obiegu kotłowego PK2 Vp=11,78m3/h, Hp =75,0kPa, np. GRUNDFOS MAGNA3 50-120F |  |  |  | Szt.1 |  |  |
| 11. | Pompa obiegowa obiegu grzewczego PO1 Vp=1,78m3/h, Hp =27,0kPa, np. GRUNDFOS MAGNA3 32-60 |  |  |  | Szt.1 |  |  |
| 12. | Pompa obiegowa obiegu grzewczego PO2 Vp=3,59m3/h, Hp =29,0kPa, np. GRUNDFOS MAGNA3 32-80 |  |  |  | Szt.1 |  |  |
| 13. | Pompa obiegowa obiegu grzewczego PO3 Vp=1,18m3/h, Hp =30,0kPa, np. GRUNDFOS ALPHA3 25-80 |  |  |  | Szt.1 |  |  |
| 14. | Pompa obiegowa obiegu grzewczego PO4 Vp=0,80m3/h, Hp =25,0kPa, np. GRUNDFOS MAGNA3 25-60 |  |  |  | Szt.1 |  |  |
| 15. | Pompa obiegowa obiegu grzewczego PO5 Vp=7,1m3/h, Hp =34,0kPa, np. GRUNDFOS MAGNA3 32-80 |  |  |  | Szt.1 |  |  |
| 16. | Pompa obiegowa obiegu grzewczego PO6 Vp=0,71m3/h, Hp =29,0kPa, np. GRUNDFOS ALPHA3 25-80 |  |  |  | Szt.1 |  |  |
| 17. | Pompa obiegowa obiegu grzewczego PO7 Vp=2,13m3/h, Hp =28,0kPa, np. GRUNDFOS MAGNA3 25-60 |  |  |  | Szt.1 |  |  |
| 18. | Pompa obiegowa obiegu grzewczego PO8 Vp=0,48m3/h, Hp =30,0kPa, np. GRUNDFOS ALPHA3 25-80 |  |  |  | Szt.1 |  |  |
| 19. | Pompa obiegowa obiegu grzewczego PO9 Vp=2,32m3/h, Hp =30,0kPa, np. GRUNDFOS MAGNA3 25-60 |  |  |  | Szt.1 |  |  |
| 20. | Pompa obiegowa obiegu grzewczego PO10 Vp =9,93 m3/h, Hp =45,0kPa, np. GRUNDFOS MAGNA3 40-100 |  |  |  | Szt.1 |  |  |
| 21. | ## Podgrzewacz c.w.u. AF1500 Reflex o po j. 1500 l |  |  |  | Szt.2 |  |  |
| 22. | Pompa cyrkulacyjna c.w.u. |  |  |  | Szt.1 |  |  |
| Mx4; Mx11. | Zawór trójdrogowy obrotowy z siłownikiem HONEYWELL typu DR20GMLA |  |  |  | Szt.2 |  |  |
| Mx3; Mx8. | Zawór trójdrogowy obrotowy z siłownikiem HONEYWELL typu DR25GMLA |  |  |  | Szt.2 |  |  |
| Mx1; Mx10; Mx12. | Zawór trójdrogowy obrotowy z siłownikiem HONEYWELL typu DR32GMLA |  |  |  | Szt.3 |  |  |
| Mx2. | Zawór trójdrogowy obrotowy z siłownikiem HONEYWELL typu DR40GMLA |  |  |  | Szt.1 |  |  |
| Mx6. | Zawór trójdrogowy obrotowy z siłownikiem HONEYWELL typu DR65GFLA |  |  |  | Szt.1 |  |  |
| SUW- Stacja uzdatniania wody |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUW1 |  |  | Filtr mechaniczny do wody z płukaniem wstecznym Cosmoclean 1” |  |  | Szt.1 |  |  |
| SUW2 |  |  | Zmiękczacz Cosmowater Standard |  |  | Szt.1 |  |  |
| SUW3 |  |  | Wodomierz skrzydełkowy JS-15, G=1,5m3/h |  |  | Szt. 1 |  |  |
| SUW4 |  |  | Dozownik ESPEDOS WZ25CH80 |  |  | Szt. 1 |  |  |
| SUW5 |  |  | Zawór antyskażeniowy Dn25 |  |  | Szt. 1 |  |  |
| SUW6 |  |  | Wąż elastyczny Dn25 |  |  | Szt. 1 |  |  |
| Średnice armatury zwrotno - odcinającej równe średnicy rurociągu na którym jest zamontowana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZO1 |  |  | Przepustnica międzykołnierzowa Dn100 |  | Szt.10 |  |  |
| ZO2 |  |  | Przepustnica międzykołnierzowa Dn80 |  | Szt.10 |  |  |
| ZO6 |  |  | Zawór kulowy odcinający Dn65 |  | Szt.10 |  |  |
| ZO5 |  |  | Zawór kulowy odcinający Dn50 |  | Szt.11 |  |  |
| ZO7 |  |  | Zawór kulowy odcinający Dn40 |  | Szt.14 |  |  |
| ZO4 |  |  | Zawór kulowy odcinający Dn32 |  | Szt.8 |  |  |
| ZO3 |  |  | Zawór kulowy odcinający Dn25 |  | Szt.22 |  |  |
| ZZ2 |  |  | Zawór zwrotny Dn80 |  | Szt.2 |  |  |
| ZZ6 |  |  | Zawór zwrotny Dn65 |  | Szt.2 |  |  |
| ZZ5 |  |  | Zawór zwrotny Dn50 |  | Szt.2 |  |  |
| ZZ7 |  |  | Zawór zwrotny Dn40 |  | Szt.1 |  |  |
| ZZ4 |  |  | Zawór zwrotny Dn32 |  | Szt.2 |  |  |
| ZZ3 |  |  | Zawór zwrotny Dn25 |  | Szt.4 |  |  |
| F2 |  |  | Filtr siatkowy Dn80 |  | Szt.2 |  |  |
| F6 |  |  | Filtr siatkowy Dn65 |  | Szt.2 |  |  |
| F5 |  |  | Filtr siatkowy Dn50 |  | Szt.2 |  |  |
| F7 |  |  | Filtr siatkowy Dn40 |  | Szt.1 |  |  |
| F4 |  |  | Filtr siatkowy Dn 32 |  | Szt.2 |  |  |
| F3 |  |  | Filtr siatkowy Dn 25 |  | Szt.4 |  |  |
| ZB1 |  |  | Zawór bezpieczeństwa kotła typu 1915 1’ * 1 ¼’ SYR , 3bar; |  |  | Szt.2 |  |  |
| ZB2 |  |  | Zawór bezpieczeństwa c.w.u. typu 2115 1’ * 1 ¼,8bar; SYR |  |  | Szt.2 |  |  |
| NWP1 |  |  | Naczynie wzbiorcze kotła typu N 80, Relflex, 6bar Szybkozłączka SuR1x1 |  |  | Szt.2 |  |  |
| NWP2 |  |  | Naczynie wzbiorcze typu N 1000 Relflex, 6bar Szybkozłączka SuR1x1 |  |  | Szt.1 |  |  |
| NWP3 |  |  | Naczynie wzbiorcze c.w.u. DT 200. Reflex, 6bar Szybkozłączka SuR1x1 |  |  | Szt.1 |  |  |
| PI |  |  | Manometr tarczowy Ø100mm 0-0,6 MPa z kurkiem manometrycznym |  |  | Szt.25 |  |  |
| TI |  |  | Termometr ½” 0-120ºC |  |  | Szt.18 |  |  |
| AO |  |  | Automatyczny odpowietrznik z zaworem stopowym Dn15 |  |  | Szt.26 |  |  |
| ZS |  |  | Zawór spustowy |  |  | Szt.7 |  |  |
| A |  |  | Automatyka kotłowni: -Połączenie kotłów w kaskadę - 2szt. - sterownik współpracujący z kaskadą kotłów T-Control – 9 szt. |  |  |  |  |  |
| Układ załadunku paliwa do kotła |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.1 |  |  | Zestaw podstawowy nagarniacza piórowego wyk. EX |  |  | Szt.2 |  |  |
| P1.2 |  |  | Nagarniacz piórowy D=4m |  |  | Szt.2 |  |  |
| P1.3 |  |  | Głowica do rury spadowej |  |  | Szt.2 |  |  |
| P1.4 |  |  | Rura spadowa L=1m |  |  | Szt.10 |  |  |
| P1.5 |  |  | Kołnierz do rury spadowej |  |  | Szt.4 |  |  |
| P1.6 |  |  | Obejma do rury spadowej |  |  | Szt.4 |  |  |
| Układ pneumatycznego podawania paliwa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T1.1 |  |  | Krócieć załadunkowy do peletu |  |  | Szt.3 |  |  |
| T1.2 |  |  | Kolano 45o |  |  | Szt.14 |  |  |
| T1.3 |  |  | Kolano 30o |  |  | Szt.4 |  |  |
| T1.4 |  |  | Rura załadunkowa L=2m |  |  | Szt.11 |  |  |
| T1.5 |  |  | Rura załadunkowa L=1m |  |  | Szt.2 |  |  |
| T1.6 |  |  | Rura załadunkowa L=0,5m |  |  | Szt.3 |  |  |
| T1.7 |  |  | Mata odbojowa |  |  | Szt.2 |  |  |
| System Spalinowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1.1 |  |  | CMI 300 DU; Obejma ścienna. | Szt.6 |  |  |
| S1.2 |  |  | RCM20/80-300 DU; Wysięgnik do obejmy 5-20cm. | Szt.6 |  |  |
| S1.3 |  |  | KOLFINIT300 DU; Kołnierz maskujący. | Szt.6 |  |  |
| S1.4 |  |  | SIO 300 DU; Przejście dachowe płaskie z kołnierzem. | Szt.2 |  |  |
| S1.5 |  |  | P 300 DU/...BU; Zwężka kotłowa. | Szt.2 |  |  |
| S1.6 |  |  | ECTV 300 DU; Kolano 90° wyczystkowe. | Szt.2 |  |  |
| S1.7 |  |  | ED 1000-300 DU; Element prosty 1000mm. | Szt.20 |  |  |
| S1.8 |  |  | EC 45-300 DU; Kolano 45°. | Szt.3 |  |  |
| S1.9 |  |  | ED 500-300 DU; Element prosty 500mm. | Szt.3 |  |  |
| S1.10 |  |  | ER 500 300 DU; Element regulowany. | Szt.3 |  |  |
| S1.11 |  |  | T 135-300 DU; Trójnik 135°. | Szt.2 |  |  |
| S1.12 |  |  | EDTC 300 DU; Wyczystka szczelna. | Szt.2 |  |  |
| S1.13 |  |  | SSCE 300 DU; Odskraplacz z podstawą. | Szt.2 |  |  |
| S1.14 |  |  | CFI 300 DU; Ustnik. | Szt.2 |  |  |
| Przewody wentylacji wywiewnej z kotłowni |  |  |  |  |  |  |  |
| 1W |  |  | Parasol SPU 350 |  | Szt.1 |  |  |
| 2W |  |  | Zatyczka perf. kielichowa SPU 450 |  | Szt.1 |  |  |
| 3W |  |  | Ustnik pod parasol DWW 350/4503W |  | Szt.1 |  |  |
| 4W |  |  | Rura 1000 DWW 350/450 |  | Szt.10 |  |  |
| 5W |  |  | Rura 500 DWW 350/450 |  | Szt.1 |  |  |
| 6W |  |  | Trójnik 90 DWW 350/450 |  | Szt.1 |  |  |
| 7W |  |  | Odskraplacz DWW 350/450 |  | Szt.1 |  |  |
| 8W |  |  | Kolano 90 DWW 350/450 |  | Szt.1 |  |  |
| 9W |  |  | Wspornik DWW 350/450 |  | Szt.1 |  |  |
| 10W |  |  | Obejma konstrukcyjna DWW 350/450 |  | Szt.2 |  |  |
| 11W |  |  | Osłona DWW 350/450 |  | Szt.2 |  |  |

Dobór elementów systemów  kominowych  i wentylacyjnych zweryfikować na budowie  przed zamówieniem