Budowa przyszkolnej krytej pływalni „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK” wraz z rozbudową szkoły

Załącznik nr 1 B do SIWZ

WYKONAWCA*

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

...............................................................................................

Adres*: ..................................................................................

NIP*: …………………………………................………………………………

FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ..................................................

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy
Cechy jakościowe obiektu basenowego
Składając ofertę w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „………………………………………………………………………..….” oświadczam/my, że przy realizacji przedmiotu zamówienia zastosujemy technologie obiektu basenowego przedstawione w załączonych kartach danych lub innych dowodach potwierdzających spełnienie wymagań zamawiającego ( w tym potwierdzenie równoważnych). Potwierdzamy, że w pełni zaznajomiliśmy się z przedstawionym  przez Zamawiającego SIWZ w tym OPZ , nie wnosimy do niej zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania poszczególnych elementów obiektu basenu  o parametrach technicznych i jakościowych określonych w OPZ oraz w wykazie parametrów równoważnych zawartych w poszczególnych kartach danych. Przedstawione rozwiązania zawarte w  kartach danych maja charakter ostateczny i nie będą przez nas zastępowane innymi urządzeniami/elementami budowlanymi na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczamy, że przedstawione marki i typy oferowanych urządzeń/materiałów nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa.

 Uwagi ogólne dot. kart danych:

· Użyte w  OPZ (PFU) nazwy wyrobów, materiałów lub elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z danym producentem lub firmą nie mają na celu preferowania danego wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy – parametry techniczne  zgodne ze PFU lub równoważne.

· Do poszczególnych kart danych należy dołączyć karty katalogowe lub inne dowolne dokumenty na dowód ,że oferowane urządzenia/materiały/technologie  spełniają wymagania zamawiającego.

· Niespełnienie któregokolwiek wymogu  cech technicznych i jakościowych  skutkuje odrzuceniem oferty.

· Wymaga się aby oferowane urządzenia/materiały/technologie nie były urządzeniami testowymi ani prototypowymi; Wykonawca przy wyborze  powinien brać pod uwagę, że na życzenie Zamawiającego zobowiązany będzie do przedstawienia w wymaganej formie (zdjęcia instalacji i urządzeń, wyniki badań i testów, opis techniczny, adresy, dane kontaktowe) niezbędnych danych potwierdzających fizyczne funkcjonowanie i działanie poszczególnych urządzeń/technologii  na krytych basenach.

	(miejsce, data)
	
	(podpis)


Załącznik nr 1B do SIWZ

WYKONAWCA*

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

...............................................................................................

Adres*: ..................................................................................

NIP*: …………………………………................………………………………

	KARTA DANYCH NR 01

	Nazwa obiektu: 
	Przyszkolna kryta pływalnia „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK” w Żmigrodzie

	Urządzenie:
	Technologia dezynfekcji wody basenowej wg PFU

	Dokumentacja odniesienia: 
	PFU –  w tym m.in.:  pkt 1.6

	Parametry techniczne i jakościowe technologii  dezynfekcji wody basenowej

	Producent*:
	

	Marka*:
	

	Typ urządzenia*:
	

	Model*:
	

	Obiekty referencyjne z zamontowanym urządzenia.*:
	

	Opis techniczny/dokumenty katalogowe:


	

	Wymagane minimalne parametry techniczne  i cechy jakościowe urządzenia:
	Dane oferowanego urządzenia*

	Pompy dozujące korektor pH i dezynfekant (roztwór podchlorynu sodu) 

Należy stosować pompy membranowe z głowicami z tworzyw sztucznych odpornych na korozyjne działanie stosowanych reagentów. 

Wyposażenie: czytnik elektroniczny, odpowietrznik, blokada maksymalnego przepływu, przewód dozujący, inżektor, zawór zwrotny i odcinający,  zbiornik handlowy, lanca ssawna, czujnik poziomu.

Montaż pomp wykonać zgodnie z wymaganiami producenta dotyczącymi ich instalowania. 

Pompy muszą posiadać atest higieniczny PZH.

Dozowanie roztworu podchlorynu sodu 

Moduł  pomiarowy - wymagane minimalne wyposażenie:

· przepływowe modułowe naczynie pomiarowe  z  elektrodami  pomiaru:  pH, potencjału Redox, wolnego chloru, chloru związanego i temperatury z  prefiltrem,  regulacją przepływu,  przepływomierzem  i odpowietrznikiem,

· autokalibracja  elektrod pomiarowych,

· kurek spustowy i do poboru próbki wody.


	   


*- wypełnia Wykonawca. Kartę wg oferowanej wersji
	(miejsce, data)
	
	(podpis)


	KARTA DANYCH NR 01/K

	Nazwa obiektu: 
	Przyszkolna kryta pływalnia „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK” w Żmigrodzie

	Urządzenie:
	Technologia dezynfekcji wody basenowej

	Dokumentacja odniesienia: 
	PFU –  w tym m.in.:  pkt 1.6

	Parametry techniczne i jakościowe technologii  dezynfekcji wody basenowej

	Producent*:
	

	Marka*:
	

	Typ urządzenia*:
	

	Model*:
	

	Obiekty referencyjne z zamontowanym urządzenia.*:
	

	Opis techniczny/dokumenty katalogowe:


	

	Wymagane minimalne parametry techniczne  i cechy jakościowe urządzenia (technologii):
	Dane oferowanego urządzenia*

	Generator dwutlenku chloru

Dla wspomagania dezynfekcji chemicznej wody proponuje się dozowanie do każdego układu dawki dwutlenku chloru wytwarzanego na miejscu, w generatorze dla CLO2. Generator CLO2 służy do wytwarzania dwutlenku chloru o stężeniu 2,0 g/l w komorze reaktora z kwas solnego HCl i chloranu sodu NaClO2. Działanie całego urządzenia oparte na pomiarach tensometrycznych, dzięki czemu uzyskuje się dozowanie ClO2 z dokładnością, co do grama, dostosowywane do wielkości obiegu wody. Generator powinien być wyposażony w system odpowietrzający gwarantujący niezawodną pracę urządzenia. Generator stanowi zamknięte urządzenie bez możliwości dostępu poza-serwisowego o wydajności ok. 50l/dobę.

Oczekiwane zalety stosowania generatora dwutlenku chloru:
- obniżenie kosztów dezynfekcji,
- polepszenie jakości wody,
- bezobsługowa praca urządzenia,
- gwarancja i serwis producenta,
- krótki czas montażu, 
- możliwość zdalnej obsługi urządzenia, 
Wymiar generatora nie powinien przekraczać 0,9x1,0m i wys. 2,0m.

Wymagane dokumenty dla systemu gerenatora dwutlenku chloru, które należy dołączyć do oferty

1. karta techniczna oferowanego systemu potwierdzona przez jej producenta potwierdzająca parametry i właściwości systemu 

2. autoryzacja producenta systemu wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem udzielonej gwarancji (okres zgodny ze wskazanym w ofercie). 
Automatyka

Należy zastosować automatykę dozowania środkach chemicznych. Automatyka basenowa musi badać zawartość chloru wolnego, związanego i całkowitego, potencjał Redox  oraz wartość pH w wodzie każdego obiegu i korygować je dozując środki automatycznie ze zbiorników chemii. Sterownik główny wraz z zaprogramowanymi modułami musi obsługiwać wszystkie układy filtracyjne. Automat musi stanowić kompletny system kontrolno-wykonawczy dla wszystkich procesów stacji uzdatniana wody basenowej oraz wyposażenia niecek i spełniać jednocześnie rolę zabezpieczeń elektrycznych wszystkich urządzeń elektrycznych którymi steruje.  Całe wyposażenie szafy sterująco-zasilającej musi być oparte na podzespołach automatyki przemysłowej. Podstawowa obsługa sterownika musi być realizowana za pomocą kolorowego, dotykowego wyświetlacza LCD o przekątnej min. 5,7” który da dostęp do wszystkich ustawień programu sterującego. Wyświetlacz dotykowy powinien mieć rozdzielczość min. 640x480 pikseli oraz powierzchnię widoczną min. 110x80mm. System operacyjny powinien być oparty na platformie Windows CE. Wyświetlacz musi mieć od strony zewnętrznej ochronę klasy IP65 i musi być wyposażony w porty komunikacji Ethernet, USB 2.0 oraz porty systemowe. Dodatkowo należy umożliwić zintegrowanie z nim zdalnego pulpitu sterowniczego, który umożliwi zdalny dostęp do samego sterownika oraz  wszystkich jego funkcji.

Zakres min. realizowanych funkcji automatyki:

- kontrola czasu pracy pomp filtracyjnych – tryb ręczny – automatyczny,

- kontrola przepływów wody – przepływy pomiarowe, przepływy główne,

- pomiar i kontrola temperatury wody basenowej - tryb ręczny – automatyczny,

- kontrola poziomu chemii basenowej w kanistrach,

- pomiar i kontrola poziomu wody  - pomiar płynny [cm] za pomocą sondy hydrostatycznej,

- automatyka napełniania zbiornika przelewowego przed regeneracją złoża filtra,

- pomiar i kontrola poziomu wody w zbiorniku popłuczyn - pomiar płynny [cm] za pomocą sondy hydrostatycznej,

- zabezpieczenie układu dolewania wody przed przelaniem i brakiem wody w instalacji  zasilającej,

- pomiar i kontrola parametrów chemicznych wody basenowej,

- pomiar i kontrola pH wody basenowej,

- pomiar i kontrola potencjału Redox,

- pomiar i kontrola parametru chloru (ppm) wolnego, związanego i całkowitego,

-- prowadzenie pełnych statystyk czasu pracy poszczególnych urządzeń,

- eksportowanie wyników pomiarowych do plików MS Office,

- możliwość blokady panelu startowego dla ograniczenia dostępu osób niepowołanych.

Minimalne funkcje dodatkowe sterownika:

- sterowanie oświetleniem podwodnym,
- sterownie atrakcjami basenowymi – tryb ręczny-automatyczny (program), praca czasowa, sekwencyjna, blokada włączników PN,

Sterownik musi być wyposażony w komplet sond pomiarowych, filtrów wody pomiarowej,  elektrozaworów bez-napięciowo zamkniętych, czujników peryferyjnych i okablowanie wszystkich odbiorników elektrycznych. W pomieszczeniu ratownika należy zainstalować zdalny pulpit z oprogramowaniem służący do sterowania atrakcjami wodnymi. Pomieszczenie ratownika należy połączyć z szafami sterującymi za pomocą interfejsu komunikacyjnego.

Wymagane dokumenty dla automatyki, które należy dołączyć do oferty:

1. karta techniczna oferowanego systemu potwierdzona przez jej producenta potwierdzająca parametry i właściwości systemu 

2. autoryzacja producenta systemu wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem udzielonej gwarancji (okres zgodny ze wskazanym w ofercie). 

	   


*- wypełnia Wykonawca. Kartę wg oferowanej wersji
	(miejsce, data)
	
	(podpis)


	KARTA DANYCH NR 02

	Nazwa obiektu: Hala basenowa
	Przyszkolna kryta pływalnia „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK” w Żmigrodzie

	Urządzenie:
	Niecka basenowa 

	Dokumentacja odniesienia: 
	PFU –  w tym m.in.:  pkt 1.6

	Parametry techniczne oferowanej niecki basenowej -żelbetowej

	Producent*:
	

	Marka*:
	

	Typ urządzenia*:
	

	Model*:
	

	Obiekty referencyjne z zamontowanym urządzeniem.*:
	

	Opis techniczny/dokumenty katalogowe:


	

	Wymagane minimalne parametry techniczne i cechy jakościowe niecki basenowej -żelbetowej :
	Dane oferowanej niecki żelbetowej*

	Konstrukcja niecek basenowych -basenu i brodzika:

Niecki basenu pływackiego i brodzika dla dzieci przewidziane w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej - beton konstrukcyjny min. C30/37 W8. Konstrukcja oddylatowana od głównej konstrukcji pływalni. Na kierunku podłużnym niecka basenu pływackiego jak i brodzika dla dzieci ulega przegłębieniu. Ściany niecki basenowej  w górnej części wyposażone są w rynny przelewowe. Kratka rynny przelewowej wykonana z PP w kolorze białym z jednym łącznikiem.

Dno i ściany niecki basenu pływackiego oraz brodzika dla dzieci zostaną wyłożone folią basenową na podkładzie z geowłókniny o gramaturze min. 400g/m2. Folia o gr. min. 1,5mm, wewnątrz wzmocniona włóknem szklanym w kolorze niebieskim - jednolitym na dnie basenu i ścianach niecki. Do montażu okładziny należy użyć kątowników i listw pokrytych folią basenową. Z zewnątrz folia powleczona akrylem. Łączenie odcinków membrany w tzw „ szczelny worek’’ powinno się odbywać poprzez zgrzewanie na zakładkę pasów foli PVC i wypełnienie połączeń folia w płynie. Ściany krótkie basenu sportowego, dno brodzika i wbudowany w panel spocznik wewnętrzny dla pływaków w basenie pływackim należy wyłożyć  membraną antypoślizgową w tym samym kolorze co reszta ścian niecki. 

Przyjęta membrana/okładzina musi posiadać następujące właściwości:

· stanowi jednorodny materiał (jednolicie zespawany lub zgrzany), 

· wykazuje odporność na gnicie, starzenie się i warunki pogodowe,

· posiada dużą trwałość kolorów i odporność na promieniowanie UV,

· cechuje ją „trwała giętkość” (odporność na wielokrotne odkształcenia),

· odporność na barwniki z otoczenia.

Zakłada się wprowadzenie uzdatnionej wody do basenów za pomocą dysz umieszczonych w dnie. Projektuje się zastosowanie dysz o rozmiarze 2”. Jedna dysza będzie doprowadzała max. 3,5-4m³ wody obiegowej na godzinę. Dysze napływowe należy łączyć z rurociągami zasilającymi w taki sposób, aby w jak największym stopniu wyrównać opory hydrauliczne i zapewnić ten sam przepływ na każdej dyszy.

W nieckach należy zamontować elementy techniki basenowej (dysze dopływowe, spusty denne, lampy, przepusty, itd.) wykonane w całości ze stali nierdzewnej min. AISI 316.


	         


*- wypełnia Wykonawca. Kartę wg oferowanej wersji
	(miejsce, data)
	
	(podpis)


	KARTA DANYCH NR 02/K

	Nazwa obiektu: Hala basenowa
	Przyszkolna kryta pływalnia „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK” w Żmigrodzie

	Urządzenie:
	Niecka basenowa stalowa

	Dokumentacja odniesienia: 
	PFU –  w tym m.in.:  pkt 1.6

	Parametry techniczne oferowanej niecki basenowej -stalowej 

	Producent*:
	

	Marka*:
	

	Typ urządzenia*:
	

	Model*:
	

	Obiekty referencyjne z zamontowanym urządzeniem.*:
	

	Opis techniczny/dokumenty katalogowe:


	

	Parametry techniczne i cechy jakościowe niecki basenowej stalowej:
	Dane oferowanej niecki stalowej*

	 Niecka basenu i brodzika:
Basen pływacki oraz brodzik  wykonanie  proponowane w technologii panelowej stalowej jako konstrukcja samonośna. Konstrukcja powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy jak rynny przelewowe, podpory, spoczniki dla pływaków, narożniki łączące itp. Ściany niecki basenowej powinny składać się z paneli stalowych o szerokości standardowej 1 m  i  wysokości 1,0 m oraz 1,4 m dla basenu i 0,4m dla brodzika. Łączenia sąsiadujących ścian i rynien okalających powinno być wykonane za pomocą systemowych narożników paneli  o wysokościach jak zastosowane panele oraz narożników rynny przelewowej. Profil dna o zadanych wymiarach powinien być wykonany za pomocą wylewki betonowej. Na głębokości 1,2m powinien znaleźć się wewnętrzny spocznik dla pływaków pokryty membraną antypoślizgową .

Grubość stali stanowiącej konstrukcje ścian niecki basenowej rynny przelewowej, podpór, spocznika dla pływaków, łączników i narożników powinna wynosić min. 2 mm. Konstrukcja ścian powinna posiada niezależne ożebrowania wzmacniające od strony zewnętrznej : poziome, pionowe. W celu zapobiegania korozji, zarówno stal stanowiąca konstrukcje niecki , jak i wszystkie inne elementy wykonywane powinny być ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie w procesie cynkowania ogniowego. Dla zapewnienia prawidłowego rozprowadzenie powłoki antykorozyjnej proces powinien być przeprowadzony w kąpieli cynkowej o temperaturze 400oC do 560oC. Proces ten jest przeprowadzony po wykonaniu wszystkich otworów w panelach i stanowi najlepszą ochronę przed wpływem niekorzystnych warunków występujących w obrębie niecki basenowej.

Kotwienie paneli ściennych do dna żelbetowego powinno odbywać się  przy użyciu kołków systemowych z masą chemiczną (żywica) dostarczanych z konstrukcją metalową. Dodatkowo panele ścienne powinny być mocowane do żelbetowej płyty dennej  przy użyciu systemu wsporników zakończonych specjalną otworowaną stopą. Podpory powinny być wyposażone w specjalne śruby napinające, które powinny umożliwiać regulowanie wymiarów basenu w pionie (na etapie montażu lub po tym etapie) w przypadku osiadania basenu  lub zaistnienia np. szkód górniczych. Regulacja odchylenia panelu od osi pionowej powinna się odbywać w minimalnym zakresie od 0 do 30 mm w obu kierunkach. Regulacja paneli w poziomie odbywać się powinna poprzez regulowane kotwy  mocujące panel do żelbetowej płyty dennej w zakresie 0-40 mm. Dla dodatkowej stabilizacji panelu i podpory powinno się zastosować  wspornik poprzeczny wykonany z kątownika stalowego. Montaż modułowej rynny przelewowej umieszczonej na podwójnych wspornikach powinien być wykonany  po ukończeniu montażu paneli. Połączenie rynny z konstrukcją ścian wykonane powinno być wykonane za pomocą śrub systemowych. Zastosowany w systemie basenów panelowych, system bezpieczeństwa zabezpiecza wsporniki przed nieodpowiednią ingerencją. Napinacze mogą być regulowane jedynie przy użyciu specjalnych narzędzi, a po wyregulowaniu każdy z nich musi być wyposażony w specjalne nakładki bezpieczeństwa
 Uszczelnieniem oraz wykończeniem ostatecznym niecki panelowej powinna być membrana PVC o grubości min. 1,5mm, zbrojona włóknem szklanym  z powłoką akrylową w kolorze w kolorze niebieskim - jednolitym na dnie basenu i ścianach niecki. Łączenie odcinków membrany w tzw „ szczelny worek’’ powinno się odbywać poprzez zgrzewanie na zakładkę pasów foli PVC. Rynna przelewowa, ściany basenu oraz dno basenu wyłożone powinny być zgrzewaną membraną PVC. Ściany krótkie basenu sportowego, dno brodzika i wbudowany w panel spocznik wewnętrzny dla pływaków w basenie pływackim należy wyłożyć  membraną antypoślizgową w tym samym kolorze co reszta ścian niecki. 

Zwieńczeniem basenu powinna być ceramiczna korona basenu złożona z systemowych kształtek montowanych na wysoce elastyczny klej do powierzchni nienasiąkliwych. Na ceramicznym łożu ( wykonanym z kształtek przed-rynnowych o wymiarze ok. 119x262 mm i za-rynnowych o wymiarze ok. 244x134 )powinna być ułożona kratka rynny przelewowej  o szerokości ok. 245 mm i wysokości do 24mm wykonana z PP w kolorze białym z jednym łącznikiem.

Niecka będzie wyposażona w trzy rodzaje paneli:

- panele ścienne proste

- panele ścienne z progiem spocznikowym

- panele z drabinką w niszy.

Wymagania dotyczące konstrukcji niecki basenowej panelowej

· Folia antypoślizgowa do wyłożenia spoczników basenu sportowego i krótkich ścian basenu wg PN-EN15288 -1 o grubości min 2 mm o kącie poślizgu min. 28 °.
· Membrana PVC o odporności na rozerwanie wg PN-EN 12311-2 : ≥ 18 %.
· Podpory z możliwością regulacji w pionie dzięki zastosowaniu specjalnej śruby napinającej umieszczonej w rurze podpory o przekroju prostokątnym, zakres regulacji panelu w osi pionowej    min.+-30 mm.

· Śruby montażowe ze stali cynkowanej w klasie 8.8.

· Kotwienie paneli bezpośrednio do płyty dennej basenu dzięki specjalnym otworom w płaszczu dolnym paneli.

· Kotwienie paneli i podpór na kołki min M12 z masą chemiczną z możliwością regulacji w poziomie.

· Panele ze wzmocnieniem poziomym i pionowym mocowane przez spawanie od strony zewnętrznej.

· Wsporniki rynny przelewowej z regulacją w zakresie 0-10 mm.

· Materiał z którego wykonane zostały wszystkie elementy składowe panelu: stal galwanizowana FE P 02 G275-NA-CR zgodnie ze standardem PN-EN 10142.
· Minimalna  wymagana grubość materiału z jakiego wykonane są panele i pozostałe elementy składowe panelu: 2 mm.

· Minimalna wymagana grubość w powłoki cynkowej wg normy PN-EN 1461:2009: 55µm .
· Klasa antypoślizgowości ceramicznej korony basenu wg DIN 51130, DIN 51097: C.

· Minimalna grubość membrany PVC wg  PN-EN 1849 ‐2: 1,5mm.
· Modułowa, antypoślizgowa kratka rynny przelewowej z PP zgodna PN-EN 13451 oraz EN 12633: o kącie poślizgu min. 27 ° w klasie 3.

Wymagane dokumenty do konstrukcji niecki, które należy dostarczyć do oferty i opracowania w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami SIWZ:

1. Certyfikat antypoślizgowości korony ceramicznej i foli antypoślizgowej

2. Certyfikat grubości powłoki cynkowej

3. Certyfikat zgodności znormąEN-10204 2.1 dla zastosowanych materiałów

4. Potwierdzenie wytrzymałości konstrukcji panelu przeprowadzony przez niezależny instytut badawczy. Metolologia badań przeprowadzonych testów strukturalnych i wytrzymałościowych  wg norm:

· PN-EN 1993-1 Projektowanie konstrukcji stalowych ( część 1 do 5, część 8 do 10)

· PN- EN13451-1: Wyposażenie basenu. Główne wymogi bezpieczeństwa i metody badawcze (testowe).
· PN-EN 13451-2  a  11: Wyposażenie basenu. Szczegółowe wymogi bezpieczeństwa i dodatkowe metody badawcze (testowe) dla poszczególnych elementów basenowych

· PN-EN 10025 minimalne właściwości mechaniczne stali. 

5. Próbka materiałowa ściany niecki o wymiarach 50cm x 50cm

6. Autoryzacja (wstępna) producenta niecek basenowych na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji przez producenta. 


	


*- wypełnia Wykonawca. Kartę wg oferowanej wersji
	(miejsce, data)
	
	(podpis)
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